## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_015_AD_Soluție alimentare curent electric pentru centrala telefonică a MF/ANAF
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații - Se va preciza Marca/Producător/Pagină din datasheet-ul oficial/Link valid site oficial producător/Se va preciza data ultimei accesări* etc. și pentru servicii se va preciza modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței sau, după caz, faptul că ofertantul a înțeles și își asumă cerința.
0 | 1 | 2 | 3
1 | A. Specificații tehnice și cerințele funcționale minime pentru Soluție alimentare curent electric pentru centrala telefonică a MF/ANAF:
2 | A1. Să furnizeze tensiune 48Vcc/60A pentru alimentare centrala telefonică existentă Avaya CS1000M;
3 | A2. Să furnizeze tensiune 48Vcc pentru alimentare Invertor 48Vcc/230Vca (echipamente anexe) având un consum de 2600W;
4 | A3. Să permită continuarea funcționării Centralei telefonice și a echipamentelor anexe pentru o perioadă de minim 3h în cazul întreruperii furnizării tensiunii de la rețeaua de 220Vca.
5 | A4. Soluția ofertată să acționeze ca o soluție “ALL IN ONE”, capabilă să furnizeze toate facilitățile solicitate
6 | A5. Soluția ofertată să includă rack/ ansamblu cutie astfel încât să se prezinte/ instaleze ca un sistem de sine stătător
7 | A6. Să conțină toate accesoriile (cabluri, conectori, etc) necesari conectării echipamentelor existente, pentru o lungime de maxim 10m
8 | A7. Tensiunea de intrare pentru care să poată funcționa să fie cuprinsă în intervalul 176 – 270 Vca, 50 Hz, cu o variație a frecvenței cuprinsă în intervalul 45- 66Hz
9 | A8. Să permită controlul furnizării tensiunii de Curent Continuu pentru o plajă cuprinsă între 42Vcc – 54Vcc
10 | A9. Să permită afișarea prin LED-uri și/ sau LCD a stării echipamentelor componente, a nivelului tensiunilor și curenților, a stării de încărcare a bateriilor.
11 | A10. Să permită afișarea prin LED-uri și/ sau LCD a diferitelor avarii/ anomalii de funcționare (depășire de praguri de tensiune și/ sau curent)
12 | A11. Să funcționeze în următoarele condiții de mediu: - Temperatura de operare : -40-+80ºC - Umiditate : 0-95% non-condens
13 | A12. Soluția ofertată trebuie să aibă MTBF > 200000 ore (din eng. Mean time between failures)
14 | A13. Soluția are protecție prin siguranțe fuzibile la intrare atât pe linia activă cât și pe neutră;
15 | A14. Soluția are stabilizare statică în sarcină, mai bună de ± 5% pentru orice variație a sarcinii în limitele nominale;
16 | A15. Soluția are stabilizare statică pe linie, mai bună de ± 1% pentru orice variație a tensiunii de intrare în plaja nominală;
17 | A16. Soluția are certificare conform normelor europene CE - EN 60950
18 | A17. Soluția respectă directiva de joasă tensiune 73/23/EEC cu amendamentul 93/68/EEC
19 | Disponibilitate Soluția va fi disponibilă 24/7/365
20 | Garanție Garanția produselor achiziționate va fi asigurată de către contractant în condițiile politicii de garanție a producătorului, având în vedere prevederile Legii nr. 449/2003 precum și toate modificările acesteia (actualizarea din 2008 și OG nr. 9/2016) privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora precum și prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Garanția tehnică oferită va fi pentru o perioadă minimă conform cap. 3.4.1. din caietul de sarcini, atât pentru produse, cât și pentru accesorii, garanția începând din momentul recepției. În cazul în care producătorii oferă perioade de garanție mai mari decât perioadele minime indicate de Autoritatea contractantă, perioadele de garanție ofertate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători. Garanția de bună funcționare a produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului și decurge de la data recepției (data semnării procesului-verbal de recepție finală). Modalitatea de asigurare a serviciilor de garanție se va prezenta în propunerea tehnică.
21 | Pe perioada de garanție Contractantul va garanta că produsele livrate/serviciile prestate sunt conforme cu specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini și nici o componentă/echipament nu va eșua în a-și îndeplini funcțiunile, în situația în care este corect utilizată. În perioada de garanție, Contractantul va trebui să asigure: - garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele tuturor produselor livrate în conformitate cu specificațiile producătorului acestora; - suport tehnic de specialitate pentru echipamentele livrate; - corectarea gratuită, pentru produsele livrate, a oricăror erori, defecte și neconformități constatate, cu excepția cazurilor în care defectele se datorează în mod exclusiv utilizării inadecvate / necorespunzătoare de către personalul Autorității contractante; - înștiințarea autorității contractante de apariția unor îmbunătățiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate și software-ului aferent, pentru o posibilă aplicare a acestora; - înștiințarea autorității contractante privind încetarea producției oricăruia din tipurile de echipamente livrate în baza Contractului sau privind încetarea suportului oferit de producător.
22 | Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. În perioada de garanție Contractantul are obligația de a răspunde unei solicitări de reparare/înlocuire a unui echipament defect astfel: - în aceeași zi, în termen de 1 oră de la primirea unei solicitări efectuate în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 -17.00, ora României; - în prima zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 -12.00, ora României, în cazul unei solicitări efectuate în zilele lucrătoare după ora 17.00 sau în zilele nelucrătoare.
23 | În perioada de garanție, Contractantul are obligația să asigure funcționarea produsului, reparând sau înlocuind prin grija și pe cheltuiala lui orice componentă hardware sau accesoriu. Dacă durata de efectuare a reparației depășește un număr de 10 zile lucrătoare de la notificarea transmisă de autoritatea contractantă, produsul defect se va înlocui cu un alt produs nou, identic sau superior calitativ, compatibil din punct de vedere hardware și software. În cazul în care echipamentele și accesoriile necesită înlocuire în perioada de garanție tehnică ca urmare a defectării sau funcționării neconforme cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini, aceasta se va realiza în maximum 24 de ore, în timpul programului de lucru al Autorității contractante, transportul de la și înapoi la Autoritatea contractantă intrând în sarcina Contractantului. După efectuarea reparației/înlocuirii și punerea în funcțiune a echipamentului / componentei defecte, între contractant (partenerul de service acreditat al Contractantului, după caz) și autoritatea contractantă se întocmește un proces-verbal de recepție. Perioada de garanție se va prelungi, pentru echipamentele (componentele) în cauză, cu durata totală a imobilizării.
24 | În perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum și de remedierea defecțiunilor cad în sarcina Contractantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare etc.). Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: 1) diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 2) demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției; 3) înlocuirea/repararea tuturor produselor neconforme; 4) corectarea a oricăror erori, defecte și neconformități constatate; 5) testarea pentru a asigura funcționarea corectă a produselor; 6) repunerea în funcțiune a produselor; 7) transport prin intermediul transportatorului; 8) ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 9) despachetarea, inclusiv curățarea tuturor spațiilor unde se efectuează intervenția.
25 | Toate componentele/produsele care necesită înlocuire vor fi înlocuite de către Contractant cu componente/produse noi, identice sau superioare ca specificații tehnice, pe baza recomandărilor producătorului produselor ofertate.
26 | Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului Livrarea soluției se va realiza conform unui „Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” Termenul de livrare al soluției este cel menționat la cap. 3.4.1. din caietul de sarcini. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele componente ale soluției vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/ părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.
27 | Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul, în condițiile legii, va prezenta, la livrare, următoarele: - documentele de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/aviz de expediție etc.) - documentația tehnică(*), respectiv: • descrierea tehnică a echipamentelor; • documentația de utilizare; • documentația de întreținere și remediere a defecțiunilor; - certificat de garanție tehnică de la producător/ furnizor/ distribuitor; - certificat de calitate/ conformitate. (*)Contractantul va pune la dispoziția Autorității contractante, pentru fiecare echipament livrat, documentația tehnică prevăzută la alineatele de mai sus, în format electronic digital agreat de Autoritatea contractantă. Destinația de livrare este precizată la cap. 3.4.1 din caietul de sarcini. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
28 | Operațiuni cu titlu accesoriu Instalare, punere în funcțiune, testare Instalarea, punerea în funcțiune, testarea se vor realiza conform unui „Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” Contractantul va detalia în cadrul soluției propuse strategia și modalitatea aleasă pentru îndeplinirea cerințelor Autorității contractante, fără perturbarea fluxului tehnologic. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele componente ale soluției în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, Contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și a le elimina de la locul de instalare. Odată ce produsele sunt asamblate, Contractantul va realiza și apoi toate configurările/ setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.
29 | Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.
30 | Serviciile de instalare, configurare, testare și punere în funcțiune se vor realiza cu îndeplinirea următoarelor cerințe (minime și obligatorii): a. furnizare produse necesare implementării cerințelor Caietului de sarcini; b. Contractantul va asigura punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor livrate; c. Montarea și instalarea produselor se va realiza conform specificațiilor producătorului, de comun acord cu Autoritatea contractantă și conform „Planului de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” agreat; d. Montarea și instalarea echipamentelor se va realiza în spațiile existente, în locațiile indicate de către Autoritatea contractantă; e. Montarea și instalarea conectorilor, prizelor și oricăror altor accesorii de montaj necesare punerii în funcțiune a echipamentelor livrate, se va realiza în conformitate cu specificațiile producătorului acestora; f. Contractantul asigura conectarea echipamentelor la rețeaua electrică și interconectarea echipamentelor și accesoriilor necesare punerii în funcțiune a acestora;
31 | Pe perioada executării activităţilor de instalare, configurare, punere în funcțiune și testare a produselor, Contractantul are următoarele obligaţii: - să nu afecteze serviciile existente în reţeaua de comunicaţii a MF; - să respecte toate regulile privind confidenţialitatea informaţiilor, accesul în locaţii şi protecţia muncii; - să nu afecteze prin activităţile desfăşurate buna funcţionare a echipamentelor existente în locaţii, precum şi mediul de comunicaţii pus la dispoziţie. Soluţionarea eventualelor probleme de natură tehnică apărute pe parcursul derulării Contractului referitoare la soluția livrată cade în sarcina exclusivă a Contractantului.
32 | Suport tehnic Pe toată durata Contractului, inclusiv în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic pe o perioada de 36 luni. Pe toată durata contractului, în perioada de garanție, Contractantul va asigura accesul garantat al Autorității contractante, fără costuri suplimentare, la servicii de suport tehnic pentru produsele livrate, constând în: - înștiințarea autorității contractante de apariția unor îmbunătățiri sau modificări aplicabile soluției livrate - înștiințarea autorității contractante privind încetarea producției oricăruia din tipurile de echipamente livrate în baza Contractului sau privind încetarea suportului oferit de producător. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/ defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă.
33 | Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului. Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de intervenție: Timp de răspuns: 1 oră; Timp de implementare soluție provizorie: 2 ore; Timp de rezolvare: următoarea zi lucrătoare. Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele Contractului.
34 | Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/ instalarea Livrarea echipamentelor până la locul final al amplasării acestora cade în sarcina exclusivă a Contractantului, cu respectarea condițiilor de transport impuse de către Producător pentru asigurarea garanției. Contractantul poate efectua vizite în fiecare locație pentru a analiza condițiile privind accesul către locația în care vor fi instalate echipamentele. Pe perioada executării activităţilor de instalare, configurare, punere în funcțiune și testare a produselor, Contractantul are următoarele obligaţii:  să nu afecteze serviciile existente în reţeaua de comunicaţii a MF;  să respecte toate regulile privind confidenţialitatea informaţiilor, accesul în locaţii şi protecţia muncii;  să nu afecteze prin activităţile desfăşurate buna funcţionare a echipamentelor existente în locaţii, precum şi mediul de comunicaţii pus la dispoziţie. Soluţionarea eventualelor probleme de natură tehnică apărute pe parcursul derulării Contractului referitoare la produsele livrate cade în sarcina exclusivă a Contractantului.
35 | Atribuțiile și responsabilitățile Părților 1. Toate documentele şi informaţiile primite de la Ofertant precum şi rezultatele tuturor activităţilor din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese, etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informaţii confidenţiale, iar Contractantul câştigător va asigura respectarea confidenţialităţii lor, urmând să semneze o declaraţie în acest sens. 2. Contractantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin Contract sunt noi, de ultimă generație, şi încorporează toate îmbunătățirile recente, inclusiv din punct de vedere al securității. Contractantul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin Contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona Uniunii Europene. 3. Contractantul şi personalul său au obligaţia de a respecta confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor menţionate mai sus, pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea contractului. În acest sens, Contractantul precum şi personalul acestuia implicat în activităţile contractului sunt obligaţi să semneze Acorduri de Confidențialitate cu Autoritatea Contractantă.
36 | 4. Toate documentele, rapoartele şi datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificaţii tehnice, planuri şi orice alte materiale realizate de către Contractant în cadrul contractului, sunt în proprietatea /proprietatea intelectuală a Autorităţii Contractante, aceasta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul Contractantului sau al unei terţe părţi. Contractantul le va furniza Autorităţii Contractante, la finalizarea contractului, fără a păstra copii şi fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu contractul. 5. Contractantul nu va publica articole sau informaţii legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terţi şi nu va divulga informaţiile obţinute de la Autoritatea Contractantă, fără acordul scris al acesteia. 6. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obţinute în cadrul contractului, sunt proprietatea Autorităţii Contractante, care poate dispune de ele după cum consideră. 7. Autoritatea Contractantă va asigura accesul reprezentanților Contractantului în locațiile în care se vor efectua activitățile de livrare, instalare, punere în funcțiune și testare a produselor, precum și condițiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.
37 | Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul Contractantul va prezenta următoarele documente în legătură cu produsul: - Documentele de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/aviz de expediție etc.); - Documentație tehnică(*), respectiv: • descrierea tehnică a echipamentelor; • documentația de utilizare; • documentația de întreținere și remediere a defecțiunilor; - Certificate de garanție producător/ furnizor/ distribuitor; - Certificate de calitate/conformitate; - Orice alt document solicitat în celelalte capitole din Caietul de Sarcini și nespecificat explicit în acest capitol. (*) Contractantul va pune la dispoziția Autorității contractante, pentru fiecare echipament livrat, documentația tehnică prevăzută la alineatele de mai sus, în format electronic digital agreat de Autoritatea contractantă.
38 | Recepția produselor Recepția produselor se va realiza conform unui „Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție”. Dreptul Autorității contractante de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de contractant, anterior furnizării acestora la locația de livrare/instalare. Transferul drepturilor de proprietate și/sau folosința, și al oricăror drepturi conexe către Autoritatea contractantă va avea loc de la data recepției calitative.
39 | Recepția produselor se va efectua pe baza de Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de Contractant și Autoritatea contractantă și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni: 1. numărare bucată cu bucată a echipamentelor, componentelor și a accesoriilor acestora; 2. verificarea aspectului exterior, a integrității fizice și a caracteristicilor constructive; 3. verificarea existenței tuturor componentelor și accesoriilor; 4. verificarea existenței documentelor de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/ aviz de expediție etc.); 5. verificarea existenței documentației tehnice aferente fiecărui tip de echipament; 6. verificarea existenței certificatelor de garanție, calitate/ conformitate; 7. verificarea instalării și electroalimentării echipamentelor livrate; 8. verificarea conformității componentelor livrate cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, prin efectuarea de inspecții și teste funcționale. Inspecțiile și testele funcționale din cadrul recepției vizează respectarea cerințelor Caietului de sarcini și a specificațiilor Producătorului (caracteristici tehnice, constructive, electrice, cerințele funcționale etc.);
40 | 9. verificarea integrării funcționale a componentelor livrate conform specificațiilor din Caietul de sarcini/Propunerea tehnică prin efectuarea de inspecții și teste funcționale. Inspecțiile și testele funcționale din cadrul recepției vizează respectarea cerințelor funcționale și de management pentru întregul ansamblu funcțional rezultat în urma instalării și punerii în funcțiune a soluției livrate; 10. testările funcționale din cadrul recepției se vor efectua pe baza unui set de teste, teste care vor fi propuse de către contractant în „Planul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” și agreate de Autoritatea contractantă; 11. Întocmirea unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă între reprezentanții părților, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operațiunilor descrise mai sus; 12. Autoritatea contractantă își rezervă un termen de 5 zile lucrătoare pentru realizarea recepției cantitative și calitative.
41 | Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va include unul din următoarele rezultate: a) acceptat; b) refuzat. În cazul procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă refuzat, Contractantul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 5 zile lucrătoare, după care se va relua procedura de recepție a acestora.
42 | Modalități și condiții de plată Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul Contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va detalia cantitativ / valoric produsele furnizate și va prezenta prețul unitar al acestora. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu documente justificative de la pct. 4 din caietul de sarcini. Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Plata se va efectua în lei, în contul contractantului, în baza facturii fiscale însoțite de procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții ambelor părți, astfel cum este prevăzut în Contract
43 | Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare  Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare.
44 | Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului a. Activitățile în cadrul Contractului se vor desfășura conform unui „Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” propus de către contractant și agreat împreună cu autoritatea contractantă în termen de 5 zile de la încheierea contractului. b. Evaluarea performanței Contractantului Performanța Contractantului va fi evaluată luându-se în considerare:  respectarea termenelor de livrare/ instalare/ configurare/ testare în raport cu prevederile contractuale și Planul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție  eventuale abateri de la calitatea produselor și a serviciilor contractate
45 | Cerințe privind personalul de specialitate Ofertantul va nominaliza specialiștii proprii care vor asigura pe parcursul Contractului serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune și testare, cât și cele de înlocuire a componentelor în perioada de garanție, după caz. Specialiștii propuși trebuie să dețină calificarea și experiența necesare pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Pentru aceștia se vor prezenta următoarele documente: - CV actualizat, semnat de către titular; - documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregătirea și competențele/calificările profesionale pentru îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini; - experiența generală sau specifică în domeniu, demonstrată prin copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau altele similare; - declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.
46 | Personalul de execuție al Contractantului va dispune de instrumente și unelte specifice, conform legislației în vigoare, în vederea realizării activităților solicitate prin Caietul de sarcini la un nivel profesionist (calitate ridicată) și își va desfășura activitatea numai sub conducerea și supravegherea personalului tehnic. Prin aceste cerințe se urmărește protejarea integrității produselor achiziționate și obținerea unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în asigurarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcțiune și testare, cât și a serviciilor specifice perioadei de garanție.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.