## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_076_AD_Revizia grupului electrogen ce deservește spațiile tehnice ale Centrului de Date Primar
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Serviciile solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Filtru aer
1.1 | Cantitate 2 buc.
1.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
1.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
1.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: MTU X54612100001; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
1.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
2 | Filtru ulei
2.1 | Cantitate 3 buc.
2.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
2.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
2.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: MTU 5241840501; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
2.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
3 | Filtru motorină
3.1 | Cantitate 4 buc.
3.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
3.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
3.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: MTU 23530644; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
3.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
4 | Ulei
4.1 | Cantitate 115 litri.
4.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
4.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
4.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: Premium Blue 7800 15W40; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
4.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
5 | Preîncălzitor cu pompă de recirculare
5.1 | Cantitate 1buc.
5.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
5.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
5.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: RA3000SY2 (electric water heater); - alimentare: 230V @ 50Hz; - putere: 3000W; - curent absorbit: minim 13A; - clasă de izolare: Class I; - protecție: IP65; - temperatură maximă setabilă: minim 80oC±10%; - cicluri ON-OFF: minim 25.000; - minim 3 trepte de putere (selectabile din buton) pentru pompa de recirculare, semnalizate prin afișaj cu LED; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
5.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
6 | Acumulator staționar
6.1 | Cantitate 2 buc.
6.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
6.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
6.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: 7904584; - tensiune: 12V; - capacitate la C20: 200 Ah; - curent de pornire la rece [CCA (A) EN]: 1150; - greutate: minim 58 kg; - dimensiuni maximale: 518x273x242; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
6.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
7 | Lichid de răcire
7.1 | Cantitate 150 litri.
7.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
7.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
7.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: Organic Acid Tehnology MTU MTL 5048; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
7.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
8 | Curea de transmisie ventilator
8.1 | Cantitate 1 buc.
8.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
8.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
8.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: MTU X54499100227; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
8.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
9 | Curea de transmisie alternator
9.1 | Cantitate 1 buc.
9.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
9.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
9.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - cod produs: MTU 139973692; - compatibil cu grupul electrogen Pramac GSW 1100M, motor MTU 16V2000G26F;
9.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
10 | Chedere
10.1 | Cantitate 1 set.
10.2 | Loc de livrare: la sediul Beneficiarului din București;*
10.3 | Data de livrare solicitată: 30 zile;**
10.4 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - compatibil cu carcasa grupului electrogen Pramac GSW 1100M.
10.5 | Durata minima garanție/ termen de valabilitate: 12 luni.
11 | Manoperă revizie [diagnoză, demontare, montare/instalare (înlocuire) produse, testare, curățare, etc.]
11.1 | Instalarea, punerea în funcțiune, testarea se vor realiza conform unui ”Plan de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție” propus de către Prestator și agreat cu Beneficiarul.
11.2 | Prestatorul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Beneficiar și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.
12 | Prestatorul va presta următoarele activități, pentru infrastructura de electroalimentare a centrului de date: 1) furnizare produse necesare implementării cerințelor Caietului de sarcini; 2) demontare produse necesare a fi înlocuite; 3) montare/instalare (înlocuire) produse livrate și toate operațiunile necesare montajului, punerii în funcțiune, testării și menținerii în stare operațională a acestora; 4) curățarea interioară a carcasei grupului electrogen de rezidurile existente (de ex. motorină, praf, ulei, antigel, frunze etc.); 5) curățare interior rezervor motorină și filtrare motorină printr-o instalație cu filtru de maximum 10 microni – minim 5 curățări a cantității de motorină din rezervor, pentru îndepărtarea rezidurilor din rezervor și motorină; 6) diagnoză software a motorului grupului electrogen (MTU 16V2000G26F) și a interfeței panou comandă (AC03) cu generare de raport printat; 7) testarea* grupului electrogen după ce au fost înlocuite toate produsele, în condiții de funcționare reală (în sarcină), pentru o perioadă minimă de o oră, pentru constatarea/verificarea funcționării grupului electrogen. *motorina necesară realizării tuturor testelor va fi furnizată de către Prestator fără costuri adiționale pentru Beneficiar.
13 | Obs. Toate produsele (componente și consumabile) uzate și înlocuite vor fi preluate de către Prestator, fără costuri adiționale pentru Beneficiar, în baza unui proces verbal de preluare (PVP).
14 | Prestatorul trebuie să instaleze produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea produselor rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, Prestatorul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.
15 | Odată ce produsele sunt asamblate, Prestatorul va realiza și toate configurările/ setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.
16 | Prestatorul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Beneficiarului toate testele pentru a asigura funcționarea produselor la parametri agreați. Prestatorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Beneficiar.
17 | Testările funcționale se vor efectua în cadrul recepției, pe baza unui set de teste propuse de către Prestator în “Planul de livrare, instalare, punere în funcțiune, testare și recepție”.
18 | La finalizarea acestora (reviziei), Prestatorul va întocmi un Raport de testare ce va confirma încheierea cu succes a tuturor activităților și testelor de funcționare, în conformitate cu Caietul de sarcini și documentația tehnică emisă de producătorul grupului electrogen. Raportul de testare va conține raportul printat de diagnosticare software a motorului grupului electrogen (MTU 16V2000G26F) și a interfeței panou comandă (AC03), împreună cu nota de constatare privind starea tehnică generală a grupului electrogen și activitățile de întreținere viitoare ce urmează a fi realizate pentru funcționarea optimă a grupului electrogen.
19 | Toate defecțiunile apărute la grupul electrogen, din cauza Prestatorului, în timpul prestării activităților solicitate în Caietul de sarcini, vor fi remediate în maximum 2 ore de către Prestator, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
20 | Instalarea, configurarea, integrarea funcțională și testarea produselor în cadrul echipamentelor infrastructurii de electroalimentare a centrului de date este în responsabilitatea exclusivă a Prestatorului.
21 | Pe toata durata contractului și în perioada de garanție tehnică Prestatorul va asigura suport tehnic pentru o perioadă de minim 12 luni, din momentul recepției calitative.
* Locația exactă unde se va realiza revizia va fi precizată Ofertantului declarat câștigător, în cadrul Contractului.
** Data de livrare include și acceptarea de către Beneficiar (Recepția cantitativă și calitativă).
În cadrul termenelor de livrare, prestatorul va fi responsabil de livrarea tuturor bunurilor și prestarea tuturor operațiunilor cu titlu accesoriu de instalare, punere în funcțiune, testare, precum și recepția cantitativă și calitativă. Beneficiarul își rezervă un termen de 3 zile lucrătoare de la livrare pentru realizarea recepției cantitative și un termen de un termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunilor cu titlu accesoriu, pentru realizarea recepției calitative.
Toate produsele (componentele și consumabilele) ofertate trebuie să fie agreate de către producătorului grupului electrogen Pramac. În acest sens, ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice o declarație din partea producătorului grupului electrogen (Pramac) sau producatorul motorului (MTU) prin care se va certifica că produsele ofertate sunt agreate/certificate pentru a fi instalate în grupul electrogen Pramac GSW 1100M (motor MTU 16V2000G26F) al centrului de date.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.