## Form_of_teh-fin
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Sediul:.......................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
2021_066_AD Achiziția de Lucrări de revizie și reparatii în punctul termic, stația de hidrofor, stația de ape uzate și stația de incendiu - sediu Ministerul Finanțelor, bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Lucrări/ Operațiuni solicitate | Cerințe minime | UM | Cantitate | Mod de îndeplinire |  | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare lei fără TVA
[5 empty] | DA/NU | Cod produs ofertat/Observații
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4*7)
A | PUNCTUL TERMIC | [6 empty] | 0
Revizia metrologica a recipientilor sub presiune:
1 | Vase expansiune deschise - verificare, etanșeitați, curatare ,etc | V = 5000 litri,P= 10 bari | buc | 2 |  |  |  | 0
Inlocuirea conductelor si a parților corodate din instalație:
2 | Inlocuire tronson conductă OL corodată , DN 100 mm, L=3,00m Inclusiv izolație,retur primar | Inlocuire tronson conductă corodată, DN 100 mm, Inclusiv izolație,retur primar | metru | 3 |  |  |  | 0
3 | Inlocuire cot conductă OL corodat, DN 110 mm, | Inlocuire cot conducta otel DN 110, aferent conductă tur primar schimbător căldură cu toate cele necesare incluse si izolație | buc | 1 |  |  |  | 0
4 | Inlocuire tronson conductă corodată (țeavă zincată ), DN 100 mm, L=0.5m schimbător de căldură treaptă 1 | DN 100 mm, L=0.5 m,cu țeavă oțel zincat, izolația inclusă | metru | 0.5 |  |  |  | 0
5 | Inlocuire tronson conductă corodată (țeavă zincată ), DN 70 mm, L=3 m schimbător de caldură treaptă 2. Inclusiv izolație. | DN 70 mm, L=3 m,cu țeavă oțel zincat, cu fitingurile și izolația incluse ( flansă DN 65= 2 buc, 2 mufa 1/2" ptr montaj manometru)/ AR- ACM tr 2 , 2 stut filetat x 100 mm,1 stut filetat pt golire, robinet trecere 1/2 =3 buc, robinet dublu serviciu 1/2, teu alamă 1/2, inclusiv izolație. Imbinarea izolației se face cu bandă de aluminiu autoadezivă | ans | 1 |  |  |  | 0
Revizie la aparatele schimbătoare de caldură și a aparaturii de masura (inclusiv contori de energie termică):
6 | Curatare (nu chimic), verificare si probe presiune, schimbatoare tip Danfoss, avizare RADET | Schimbatoare de caldură în plăci(XGC-X026-103 plăci -3 buc (încălzire) și XGH25(M13)-70 plăci- 2 buc(acc) | Buc | 5 |  |  |  | 0
7 | Revizie pompe circulatie si raport constatare: De verificat curentii absorbiti la motor (in sarcina), de demontat rotor pompa verificat/ depistat uzura ax motor, pierderi apa la presetupe, lubrefiat rulmenti, etc conf. manual mentenanta echipament. | P= 11kw/1460 rot/min | buc | 3 |  |  |  | 0
8 | Revizie tablou electric PT si raport constatare. De verificat strangerea legaturilor/ contactelor electrice cu surubelnita/cheia dinamometrica conform normativ, verificat sigurante electrice, verificat garnituri etansare usi ,curatat (aspirat praf), test de relee etc. |  | buc | 1 |  |  |  | 0
9 | Demontare si curatare filtre schimbatoare de caldura, inclusiv inlocuirea garniturilor ,filtre tip Y | Dn=100 mm | buc. | 10 |  |  |  | 0
10 | Revizie tablou electric avertizare incendiu si raport constatare. De verificat strangerea legaturilor/ contactelor electrice, verificat sigurante electrice, verificat garnituri etansare usi , curatat (aspirat praf), verificare acumulator etc. |  | buc. | 1 |  |  |  | 0
11 | Verificare convertizoare, simulări avarie |  | buc | 3 |  |  |  | 0
B | STATIE HIDROFOR
12 | Verificat pompe circulatie si raport constatare: De verificat curentii absorbiti la motor (in sarcina), de demontat rotor pompa verificat/ depistat uzura ax motor, pierderi apa la presetupe, lubrefiat rulmenti, etc conf. manual mentenanta echipament. Verificare ridicare presiune conform specificatiilor pompei | 2 buc:P= 5,5 KW, 2950 rot/min (pompe Lowara) 2 buc:P= 1,5 KW,2900rot/min (pompe Perollo) | buc | 4 |  |  |  | 0
13 | Revizie tablou electric SH, verificare sistem automatizare pompe inclusiv convertizoarele (2 buc) si raport constatare: De verificat strangerea legaturilor/ contactelor electrice cu surubelnita/cheia dinamometrica conform normativ, verificat sigurante electrice, verificat garnituri etansare usi ,curatat (aspirat praf), test de relee etc. | TEGPM Obligatoriu test de relee comandă convertizor pompe Lowara (ramane blocat reeul de comadă și nu se opresc pompele după actionarea butonului STOP pompe) | buc | 1 |  |  |  | 0
14 | Curatat ansamblu distribuitor alimentare bazin apa potabila=2 buc , deblocat , gresat si curatat vane distribuitor DN 100= 4 buc | Curățat ansamblu distribuitor alimentare bazin apă potabilă=2 buc , acesta este format din 2 distribuitoare DN 200 si 4 vane DN 100 (câte 2 pe fiecare distribuitor) care vor trebui deblocate , gresate si curățate și 8 garnituri DN100 | buc | 2 |  |  |  | 0
15 | Curatat si igienizat rezervor apa potabila, inclusiv analiză de laborator a apei din rezervor | cca 100 mc | buc | 1 |  |  |  | 0
C | STATIE INCENDIU
16 | Vas expansiune de inlocuit conform raport de constatare din revizia anterioara | V= 500 litri, P=10bari | buc | 1 |  |  |  | 0
17 | Verificat pompe circulatie si raport constatare: De verificat curentii absorbiti la motor (in sarcina), verificat/ depistat pierderi apa la presetupe, lubrefiat rulmenti, dupa caz, etc conf. manual mentenanta echipament | 3 buc: P= 7,5 KW,2900rot/min 1 buc : P-1,1 KW, 2830 rot/min | buc | 4 |  |  |  | 0
18 | Verificare presiune instalatie incendiu pt functionare in sarcina , mentinere presiune static min 6 bar | Se va verifica functionarea instalației de incendiu pentru asigurarea presiunii si debitului necesar clădirii conform normativ și emitere raport constatare. | buc | 1 |  |  |  | 0
19 | Revizie tablou electric , verificare sistem automatizare pompe si raport constatare: De verificat strangerea legaturilor/ contactelor electrice cu surubelnita/cheia dinamometrica conform normativ, verificat sigurante electrice, verificat garnituri etansare usi ,curatat (aspirat praf), test de relee etc. | TEGPI | buc | 1 |  |  |  | 0
D | STATIE APE UZATE
20 | Curatare si spalare rezervor pompe | V= 100 mc | buc | 1 |  |  |  | 0
21 | Inlocuire conducta refulare sparta pt pompa nr 2, DN 75 din PEHD, 5ml | Inlocuire conductă refulare DN 75 din PEHD, 5 ml , inclusiv fitingurile aferente si demontarea conductei existente | ml | 5 |  |  |  | 0
22 | Inlocuire pompa cu tocator cu toata conectica necesara | Inlocuire Pompă cu tocator trifazică U= 400 V,P=2,2 kW,debit 66 mc/H, D refulare=2si1/2” . Inclusiv demontarea si remontarea pompei cu toată conectica necesară. | buc | 1 |  |  |  | 0
23 | Revizie tablou electric , verificare sistem automatizare pompe si raport constatare : De verificat stangerea legaturilor/ contactelor electrice, de verificari sigurante, curatat (aspirat praf), verificat garnituri etansare usi ,etc. | TEGPU | buc | 1 |  |  |  | 0
E | Subsol MF TR. 1 canalizare
24 | Inlocuire conducta de canalizare fonta cu conducta PP DN 110 | Se va inlocui un tronson de aprox 15 ml de conductă de fontă cu conductă de PP KG , DN 110 cu 4 coturi PP 110X 45 grd, piesă de curatire= 2 buc, piesă de trecere fontă PP =2 buc, sisteme de ancorare de tavan suficiente pt a menține conducta pe poziție | ml | 15 |  |  |  | 0
Total (lei fără TVA) | [7 empty] | 0
Total TVA | [7 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [7 empty] | 0
Mod de îndeplinire
Alte cerințe |  |  |  |  | DA/NU | Observații
1 | Fișe tehnice produse | Ofertele vor fi însoțite, obligatoriu, de fișele tehnice ale produselor.
2 | Obligațiile contractantului pe perioada executării activităților | Executantul are obligația să evacueze și să transporte toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate, cu mențiunea că deșeurile feroase vor fi valorificate prin societatea de profil cu care M.F. are contract încheiat (REMAT).
Materialele feroase rezultate vor fi transportate la REMAT cu utilajele prestatorului, iar factura și avizul de însoțire a mărfurilor vor fi emise de M.F.
Lucrările de revizie/ reparații și înlocuire la instalațiile, ansamblele și subansamblele ce deservesc Punctul Termic, Stația de Hidrofor, Stația de Ape Uzate și Stația de Incendiu se vor efectua astfel încât activitatea instituțiilor care își au sediile în str. Apolodor nr. 17 - Latura Nord să nu fie afectată prin întreruperea alimentării cu apă potabilă și menajeră. Prin lucrări de revizie / reparații și înlocuire se înțelege totalitatea operațiilor (demontare, montare, probe presiune, curățare, lucrări de izolații și vopsire coloane, etc.) necesar a se efectua astfel încât instalațiile și echipamentele asupra cărora se efectuează lucrările să funcționeze la parametrii normali.
3 | Echipamente | Echipamentele înlocuite (pompa submersibila si vas expansiune) vor avea in mod obligatoriu minim caracteristicile tehnice ale echipamentelor defecte si vor asigura după montaj o funcționare similara cu cea a echipamentelor înlocuite. Oferta pentru aceste echipamente va cuprinde in mod obligatoriu caracteristici și parametri tehnici corespunzătoare cu instalația existentă, atât din punct de vedere al performanței cât și al cotelor gabaritice.
4 | Programul de lucru | Programul de lucru este de luni până duminică (se stabilește de comun acord cu beneficiarul), iar accesul la punctele de lucru se face în baza unui tabel de acces, aprobat de beneficiar, care să cuprindă datele de identificare ale personalului muncitor.
5 | Protecția muncii | Operatorii economici trebuie să își asume regulile de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare și să prezinte în cadrul ofertei tehnice modul de organizare al activității S.S.M. pentru lucrările care urmează a se executa, precum și măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale.
6 | Garanția | Propunerea tehnică trebuie să conțină atât termenul de garanție acordat pentru echipamente cât și pentru lucrările executate. Termenul de garanție acordat pentru echipamente cât și pentru lucrările executate (minimum 24 luni). |  |  |  | ofertanul va preciza termenul de garantie acordat
7 | Întocmire relevee | Executantului îi revine obligația întocmirii unor relevee în care se vor consemna lucrările efectuate (înlocuire echipamente, coloane, etc.). Pentru o evaluare cât mai exactă a lucrărilor care trebuie executate se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentul unde se vor executa lucrările înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările/operațiunile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  |  |  | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.