CAIET DE SARCINI

Sistem integrat de prelucrare şi stocare date, de mare capacitate pentru UIR

Cuprins

1.	Introducere	3

2.	Contextul realizării acestei achiziţii	3

2.1	Informaţii despre achizitor	3

2.2	Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor	4

2.3	Informaţii despre beneficiile anticipate de către achizitor	5

2.4	Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse	5

2.5	Cadrul general al sectorului în care achizitorul îşi desfăşoară activitatea	5

2.6	Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul	5

3.	Descrierea produselor solicitate	6

3.1	Descrierea situaţiei actuale la nivelul achizitorului	6

3.2	Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor	7

3.3	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	7

3.3.1	Recomandări  transmise de furnizorul soluţiei  software de arhivare electronică EloEntreprise 9.0	7

3.4	Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	11

3.4.1	Sistem de prelucrare şi stocare de mare capacitate	11

3.4.2	Cerinţe tehnice şi funcţionale specifice	12

Componentele principale ale Sistemului de prelucrare şi stocare de mare capacitate precum şi cerinţele tehnice minimale ale acestora sunt descrise în continuare:	12

3.4.2.1	Platformă de procesare	12

3.4.2.2	Platformă de stocare	15

3.4.2.3	Platformă de comunicaţie – Echipamente Ethernet de interconectare	23

3.4.2.4	Platformă de comunicaţie – Echipamente Fiber Channel de interconectare	24

3.4.2.5	Platformă de salvare/restaurare date	26

3.4.2.6	Platformă de virtualizare	34

3.4.2.7	Echipament de tip rack	40

3.4.2.8	Echipamente de tip aer condiţionat	41

3.4.2.9	Licenţe Microsoft Windows Server	42

3.4.2.10	Licenţe BD Oracle	42

3.4.2.11	Actualizarea şi îmbunătăţirea serviciilor ECM	42

3.4.3	Disponibilitate / compatibilitate	43

3.5	Alte cerinţe	43

3.5.1	Garanţie	43

3.5.2	Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului	44

3.5.3	Operaţiuni cu titlu accesoriu	45

3.5.3.1	Instalare, configurare, migrare, testare, punere în funcţiune	45

3.5.3.2	Instruirea personalului pentru utilizare	47

3.5.3.3	Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie	48

3.5.3.4	Mentenanţa corectivă în perioada post-garanţie	48

3.5.3.5	Suport tehnic	48

3.5.4	Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei	50

3.5.5	Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea / instalarea	50

3.6	Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor	50

4.	Documentaţii ce trebuie furnizate achizitorului în legătură cu produsul	53

5.	Recepţia produselor	54

6.	Modalităţi şi condiţii de plată	55

7.	Cadrul legal care guvernează relaţia dintre achizitor şi furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)	56

8.	Managementul / Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului	56

8.1	Activităţile în cadrul Contractului	56

8.2	Evaluarea performanţei furnizorului	56

9.	Cerinţe privind personalul de specialitate	57

10.	Modul de întocmire a Propunerii tehnice	58

11.	Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora	61

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi conţine ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanţelor (MF) îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul Contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerinţele minimale va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentaţiei de atribuire din Legea nr. 98/2016, art. 156, alin (2) şi (3),  privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, specificaţiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate şi care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică se consideră a fi însoţite de cuvintele “sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

# Contextul realizării acestei achiziţii

## Informaţii despre achizitor

Ministerul Finanţelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.

Ministerul Finanţelor aplică Programul de guvernare şi contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanţelor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează şi coordonează atribuţiile conferite de lege unităţilor subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finanţelor este în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanţelor îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii.

Informaţii suplimentare despre achizitor, Ministerul Finanţelor, se pot regăsi pe site-ul web oficial al instituţiei: www.mfinante.gov.ro.

## Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor (MF) este unic în România atât din punct de vedere al complexităţii şi specificităţii aplicaţiilor, cât şi al numărului de entităţi ale administraţiei publice şi entităţi private deservite, precum şi al întinderii teritoriale. Numărul de aplicaţii informatice, volumul de date, numărul de entităţi deservite şi numărul de utilizatori interni şi externi creşte permanent, crescând implicit şi volumul de muncă depusă, precum şi necesarul de resurse pentru dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic. Actualmente sistemul informatic al Ministerului Finanţelor este cel mai mare furnizor de date  din România pentru instituţiile publice şi instituţiile financiare din România şi din străinătate.

Din aceste motive este necesar să fie asigurate continuitatea funcţionării, securitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor/informaţiilor ce fac obiectul tranzacţiilor economice precum şi comunicarea eficientă a actelor administrativ fiscale către contribuabili.

În acest sens Unitatea de Imprimare Rapidă Vâlcea a fost înfiinţată în anul 2009 prin Ordinul nr.1319/2009 emis de  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca serviciu specializat în tipărirea centralizată a actelor administrativ–fiscale emise de organele fiscale teritoriale competente, precum şi în pregătirea şi predarea corespondenţei la oficiul poştal, în vederea expedierii  documentelor către contribuabilii persoane fizice şi juridice.

În cadrul procesului de producţie, asociat fiecărui document transmis către contribuabil este generată în format electronic, prin scanare şi imaginea confirmării sau a returului (după caz) asociat respectivei trimiteri. Toate fişierele electronice (imaginile documentelor, confirmărilor şi retururilor) sunt stocate pe medii de salvare locale.

Precizăm că de la înfiinţare (09.2009) până în prezent la Unitatea de Imprimare Rapidă (UIR) s-au procesat şi arhivat electronic un număr de aproximativ 248.300.000 documente electronice reprezentând acte administrativ fiscale şi confirmări de primire / plicuri-retur asociate acestora.

Activitatea de producţie desfăşurată la Unitatea de Imprimare Rapidă este  aprobată prin OPANAF 1359/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi constă  în  procesarea masivă a datelor primite de la unităţile fiscale teritoriale, tipărirea, împlicuirea actelor administrative şi fiscale rezultate în urma procesării datelor şi comunicarea acestora către destinatari  - contribuabili persoane juridice şi persoane fizice precum şi sedii centrale ale băncilor comerciale.

Activitatea de producţie a Unităţii de Imprimare Rapidă este integral automatizată şi informatizată, având la bază fluxuri de producţie interconectate şi bazate pe proceduri de lucru bine definite, fapt ce asigură, în principal:

- standardizarea termenelor de emitere şi respectarea termenelor legale de comunicare

- adoptarea şi aplicarea unor proceduri de lucru unitare

- modernizarea actului de administrare fiscală

- creşterea veniturilor Bugetului general consolidat al statului

- scăderea arieratelor

- reducerea consumului  hârtie cu 50%

- prelucrarea şi stocarea (arhivarea) electronică a documentelor

- căutarea şi distribuţirea documentelor electronice către diverse entităţi din cadrul Ministerului Finanţelor, ANAF şi Ministerului Justiţiei.

Echipamentele şi pachetul software pentru aplicaţii tip ECM (Enterprise Content Management) utilizate în cadrul Unităţii de Imprimare Rapidă pentru prelucrare, distribuţie şi stocare de mare capacitate a documentelor electronice,  prezintă o uzură fizică şi morală avansată ce impune:

- înlocuirea platformei actuale pentru stocarea documentelor electronice (vezi cap.3.1) cu echipamente noi, moderne, actualizate din punct de vedere tehnologic la nivelul anului 2023.

- îmbunătăţirea sistemului ECM utilizat în cadrul Unităţii de Imprimare Rapidă (vezi cap.3.1) cel puţin prin migrarea acestuia pe platforma nouă de stocare a documentelor electronice şi upgradarea sistemului ECM existent la ultima versiune sau înlocuirea acestuia cu un alt sistem ECM şi migrarea datelor existente pe noul sistem de stocare.

Având în vedere aceste considerente şi avansul tehnologic din ultima perioadă, Ministerul Finanţelor doreşte achiziţionarea unui sistem nou de prelucrare şi stocare a datelor  de mare capacitate (ca soluţie de înlocuire  a infrastructurii hardware existente la UIR), modernă din punct de vedere tehnologic şi continuarea / îmbunătăţirea funcţionării serviciilor ECM folosind noua structură.

## Informaţii despre beneficiile anticipate de către achizitor

Achiziţia produselor solicitate în prezentul Caiet de sarcini are în vedere menţinerea în funcţiune a Unităţii de Imprimare Rapidă prin retehnologizarea procesului de prelucrare şi stocare a documentelor administrativ fiscale şi procedurale. Principalele beneficii anticipate sunt legate de scăderea costurilor, creşterea fiabilităţii şi securităţii procesului de prelucrare şi stocare a documentelor cu date variabile utilizat de serviciul Unitatea de Imprimare Rapidă, respectiv continuarea / îmbunătăţirea funcţionării serviciilor ECM folosind noua structură.

## Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse

Obiectiv de investiţii inclus în PNRR,  Reforma 1 - Reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, obiectivul I.2 - Îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor si a taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor.

## Cadrul general al sectorului în care achizitorul îşi desfăşoară activitatea

Administraţie publică centrală.

## Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul

Factorii interesaţi în implementarea Contractului sunt:

- Ministerul Finanţelor prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare (CNIF) care administrează şi dezvoltă Sistemul Informatic al MF.

- Ministerul Finanţelor prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare care va implementa Contractul şi va intra în relaţie directă cu furnizorul pe perioada derulării acestuia.

- Angajaţii din cadrul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, Unitatea de Imprimare Rapidă care vor utiliza echipamentele achiziţionate.

- Angajaţii din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care transmit actele administrative şi fiscale.

- Contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice precum şi băncile comerciale care primesc actele administrative şi fiscale.

# Descrierea produselor solicitate

## Descrierea situaţiei actuale la nivelul achizitorului

Informaţiile de mai jos sunt prezentate cu următoarele scopuri:

- înţelegerea infrastructurii fizice ce se doreşte a fi înlocuită şi în care vor fi integrate produsele livrate.

- înţelegerea serviciilor tip ECM utilizate în cadrul UIR.

Sistemului ECM (Enterprise Content Management) utilizat în cadrul Unităţii de Imprimare Rapidă a fost dezvoltat prin achiziţionarea în anul 2009 a unui pachet software ELO Professional 7.0 care utiliza ca bază de date platforma Oracle 10G.

Pentru stocarea în condiţii de siguranţă a documentelor în format electronic şi funcţionarea corectă a sistemului ECM, a fost achiziţionată o structură de stocare a datelor de tip Storage Area Network (SAN) formată din:

- 2 noduri model IBM 3500 M2, care funcţionează în arhitectura cluster

- echipament storage BULL OPTIMA 1500 cu capacitate de 15 TB,

- 2 switch-uri optice model BROCADE.

Aplicaţia ELO Professional 7.0 a fost utilizată până în anul 2015 când s-a procedat la actualizarea pachetului software la versiunea nouă ELO Professional 9.0, pentru a se putea adapta noilor necesităţi / cerinţe din activitatea UIR.

Trecerea la noua versiune pentru sistemul ECM, a necesitat reimportarea fondului  de documente existent la UIR şi actualizarea bazei de date la versiunea Oracle 11G. Menţionăm că s-a continuat utilizarea aceleiaşi platforme de stocare a documentelor electronice cât timp s-a putut extinde spaţiu de stocare al acesteia.

La momentul actual capacitatea de prelucrare şi stocare a structurii tip Storage Area Network (SAN)  menţionată mai sus, nu mai poate fi extinsă  şi este depăşită fizic şi moral pentru nivelul tehnologic al anului 2023.

Urmare a acestei necesităţi de înlocuire a platformei de stocare a documentelor în format electronic se vor influenţa şi serviciile ECM utilizate în cadrul UIR (în sensul că acestea nu vor putea beneficia de avantajele oferite de noua platformă fără a se lua măsuri specifice). Pe cale de consecinţă se impune cel puţin o migrare acestor servicii pe noua platformă de prelucrare şi stocare (pentru a beneficia de achiziţia efectuată) dar şi o actualizare la ultima versiune pentru a beneficia de avantajele oferite suplimentar de furnizor în anul 2023 faţă de versiunea din 2015. Volumul minim estimat pentru încărcarea la zi a documentelor este de 115 TB.  Menţionăm că se pot accepta şi alte soluţii pentru funcţionarea serviciilor ECM în cadrul UIR dar cel puţin echivalente (ca performanţă, securitate, viteză de indexare, număr de licenţe pentru utilizatorii WEB şi locali, alte servicii furnizate) cu soluţia existentă.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Această achiziţie are în vedere menţinerea în funcţiune şi eficientizarea Unităţii de Imprimare Rapidă prin retehnologizarea procesului prelucrare şi stocare a documentelor administrativ fiscale şi procedurale respectiv continuarea / îmbunătăţirea funcţionării serviciilor ECM. Principalele beneficii anticipate sunt legate de scăderea costurilor , creşterea fiabilităţii procesului de prelucrare şi stocare prin reducerea timpilor de întrerupere datorat apariţiei defectelor, extinderea capabilităţilor de prelucrare, distribuţie şi stocare a documentelor, creşterea siguranţei şi securităţii pentru documentele stocate.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze un sistem de prelucrare şi stocare de mare capacitate care să urmărească:

- mărirea capacităţii de prelucrare şi stocare a documentelor în format electronic necesară Unităţii de Imprimare Rapidă,

- mărirea capacităţii / volumelor de stocare a documentelor în format electronic cu asigurarea unei rezerve de stocare pentru minim 6 ani,

- optimizarea vitezei de recuperare şi transmitere către structurile MF şi ANAF

a documentelor solicitate din arhiva electronică,

- flexibilizarea producţiei şi securizarea stocării documentelor în format electronic pentru a împiedica pierderea lor,

- asigurarea redundanţei,

- exploatarea pe termen de minim 6 ani a soluţiei propuse,

- eficienţă economică crescută a soluţiei tehnice.

Configurarea / dimensionarea soluţiei de prelucrare şi stocare ofertată, trebuie să aibă în vedere următoarele recomandări arhitecturale şi cerinţe tehnice necesare unei bune funcţionări a aplicaţiei tip ECM ELO Professional 9.0. transmise de furnizorul acesteia.

## Recomandări  transmise de furnizorul soluţiei  software de arhivare electronică EloEntreprise 9.0

Virtualizarea este o practică comună a zilelor noastre, prin care se urmăreşte obţinerea unui maxim de eficienţă din resursele hardware ale infrastructurii IT. Printre principalele avantaje ale virtualizării putem menţiona: asigurarea redundanţei serverelor (maşinilor virtuale) cu nişte costuri hardware accesibile; creşterea disponibilităţii serviciilor; simplificarea proceselor de recuperare a datelor şi realizarea de copii de siguranţă; reducerea spaţiului alocat serverelor; flexibilitatea componentelor virtuale şi  indepedenţa serverelor virtuale de hardware-ul folosit – abilitatea de a transfera rapid şi uşor o maşină virtuală de pe un server pe altul.

Soluţia software recomandată are la bază un cluster de virtualizare de înaltă disponibilitate (servere şi storage nou) şi folosirea de maşini virtuale pentru rularea serviciilor ELO. Se elimină, astfel, dependenţa serverelor de producţie de un hardware specific şi se măreşte disponibilitatea serviciului, maşina virtuală putând migra de pe un nod (server) de virtualizare pe celalalt (în cazul unor probleme hardware, a activităţilor de mentenanţă programate, a upgrade-urilor, etc).

Pentru realizarea unei astfel de infrastructuri, este necesară folosirea unui minim de 2 servere fizice pe post de noduri de virtualizare şi a unui echipament de stocare partajat între cele 2 noduri.

Diagrama fizică exemplificativă a unei astfel de soluţii este prezentată în schema de mai jos.

Fiecare server de virtualizare se conectează la sistemul de stocare prin 2 căi diferite, redundante. Echipamentul de stocare trebuie prevăzut cu 2 controlere de RAID / conectivitate, având, astfel, două căi diferite prin care se poate accesa spaţiul oferit către servere. Serverele trebuie conectate între ele pe port gigabit pentru a constitui o cale de migrare a maşinii virtuale între cele 2 noduri de virtualizare.

La nivelul echipamentului de stocare, discurile componente trebuie configurate în matrici RAID pentru înalta disponibilitate şi optimizare, în funcţie de destinaţia fiecărui spaţiu de stocare.

Din punct de vedere logic, cele 2 maşini virtuale vor rula fiecare pe alt server de virtualizare şi pot migra în funcţie de necesitate (migrare voită pentru o actiune planificată sau în caz de dezastru).

Diagrama logică a celor 2 maşini virtuale propuse este prezentată în imaginea de mai jos.

Din punct de vedere hardware, echipamentele noi aduc mai multe beneficii:

- serverele sunt de generaţie nouă cu capacitate de procesare mai mare;

- memorie RAM de viteză mai mare;

- echipamentul de stocare are performanţe net superioare, permite folosirea de discuri de capacitate mai mare, optimizări la nivelul accesului;

- beneficiază de garanţie şi suport activ din partea producătorului.

Din punct de vedere software, clusterul are la baza Microsoft Windows Server 2012, un produs net superior sistemului de operare folosit în acest moment (Microsoft Windows Server 2003), atât din punct de vedere al tehnologiilor hardware / software introduse, cât şi din punct de vedere al securităţii datelor.

Ca şi capacitate de stocare, în urma analizei documentelor existente şi a celor viitoare, s-a determinat necesitatea unui spaţiu de stocare de minim 22Tb. Pentru protecţie împotriva pierderilor de date şi a timpilor morţi acestea trebuie să fie configurate într-o matrice de tip RAID.

Plecând de la necesarul actual şi pe baza datelor deja cunoscute, s-a conturat o propunere tehnică, cu ajutorul căreia se poate pune în aplicare scenariul de înaltă disponibilitate prezentat mai sus:

Servere de virtualizare (necesar per server):

- 2 procesoare Xeon cu minim 10 nuclee şi frecvenţă de 2.4GHz;

- Minim 64 Gb de RAM;

- 2 SSD-uri SAS de minim 400 GB configurate în RAID1 pentru sistem de operare;

- Adaptor de minim 16 Gbps cu 2 porturi pentru conectare la storage;

- Minim 4 porturi de reţea la 1 Gbps;

- Format server tip blade.

Unitate de stocare:

- Cu două controlere activ-activ, fiecare cu memorie cache dedicată de minim 8 GB;

- Conectivitate dedicată pe fiecare controler cu 2 porturi de minim 16 Gbps;

- Şasiu cu alimentare redundanţă, minim două surse;

- Echipat cu minim 10 discuri de capacitate 1.8 TB, 10.000 rpm, 2.5” şi 22 discuri de capacitate 2 TB, 7.200 rpm, 2.5”;

- Modulară şi cu posibilitate de mărire a capacităţii de stocare prin adăugare de unităţi de expansiune;

- Format rackabil.

Structură exemplificativă

Figura 1

Figura 2

## Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

## Sistem de prelucrare şi stocare de mare capacitate

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată** | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale extinse | Durata minimă garanţie / termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | buc. | conform precizărilor de mai jos* | 120 zile de la intrarea în vigoare a contractului | conform precizărilor de mai jos*** | conform precizărilor de mai jos**** | 36 luni |

*  Locaţia la care vor fi livrate produsele este Unitatea de Imprimare Rapidă, str. Stolniceni nr.49, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea.

** Data de livrare include şi procesul de acceptare de către achizitor (efectuarea recepţiei cantitative şi calitative), furnizorul va fi responsabil de livrarea produselor în termen de 120 zile calendaristice de la semnarea contractului, termen în cadrul căruia se vor efectua: livrarea tuturor componentelor soluţiei ofertate, a tuturor serviciilor cu titlu accesoriu de instalare, configurare, migrare, testare, punere în funcţiune (vezi cap.3.5.3.1) , instruirea personalului (vezi cap.3.5.3.2), precum şi recepţia cantitativă şi calitativă (cap.5). Achizitorul îşi rezervă un termen de 3 zile lucrătoare de la livrare pentru realizarea recepţiei cantitative şi un termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea serviciilor cu titlu accesoriu şi a instruirii, pentru realizarea recepţiei calitative. Toate etapele menţionate se vor derula conform unui „Plan de execuţie” propus de către furnizor şi agreat cu achizitorul conform cap.8 din Caietul de sarcini.

***Specificaţiile tehnice şi /sau cerinţele funcţionale minime sunt următoarele:

## Cerinţe tehnice şi funcţionale specifice

### Componentele principale ale Sistemului de prelucrare şi stocare de mare capacitate precum şi cerinţele tehnice minimale ale acestora sunt descrise în continuare:

## Platformă de procesare

Platforma de procesare reprezintă principalul element de arhitectură ce va oferi resurse de procesare, respectiv legături (fizice - de comunicaţie şi logice - servicii şi aplicaţii) către toate celelalte elemente ale infrastructurii preconizate, pentru toate funcţionalităţile oferite de sistem.

Fiecare nod de procesare va îndeplini următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristica | Cerinţă tehnică minimală |
| --- | --- |
| Arhitectura | Suport multiprocesor pentru minim 2 procesoare fizice; |
| Procesor | Număr de procesoare instalate: minim 2; Tip Intel Xeon sau echivalent cu minim 16 nuclee/32 fire de execuţie; Frecvenţa de lucru: minim 2,9 GHz; Memorie cache internă: minim 24 MB Level 3 cache per procesor; Suport pentru set extins de instrucţiuni, respectiv suport pentru tehnologii de virtualizare bazate pe hypervisor şi suport pentru accelerarea operaţiunilor de criptare; |
| Memorie internă | Memorie instalată: minim 256 GB; Tip memorie: DDR4 ECC minim 3200MT/s; Suport pentru minim 4 TB memorie RAM; Suport pentru tehnologii de protecţie de tip Advanced ECC/SDDC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing, Partial Cache Line Sparing sau echivalent; |
| Interfeţe de reţea | Minim 2x 10/25 Gbps Ethernet, echipate efectiv cu conectori optici de tip SFP28-SR; Minim 2x 1 Gbps Ethernet RJ45; Minim 2x 16/32 Gbps FC, echipate efectiv cu conectori optici de tip SFP; |
| Stocare | 480 GB memorie internă non-volatilă pentru instalare hypervisor cu redundanţă locală de tip RAID-1; |
| Sloturi de expansiune | Minim 3 sloturi extensie PCIe Gen4 x16; |
| Administrare | Procesor de management integrat, cu capabilităţi de monitorizare a componentelor critice local şi de la distanţă; Aplicaţie nativă de management ce va îndeplini următoarele specificaţii tehnice: Interfaţă securizată pentru identificarea resurselor hardware (inventar), configurare, monitorizare, alertare pentru server, respectiv toate modulele instalate în server; Funcţii integrate de management de la distantă, redirectare interfaţă grafică - inclusiv sistemul de operare, tastatură şi mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanţă pentru fiecare server, suport pentru montarea de la distanţă a unităţilor media, suport pentru virtual clipboard: copiere, tăiere, lipire text de pe consola virtuală pe serverul gazdă; Suport pentru accesul securizat prin interfaţa web (SSL), prin linie de comandă (SSH), prin interfaţă web de tip HTML5, respectiv prin protocol telnet; Suport pentru acces administrativ bazat pe roluri de utilizare, inclusiv prin integrarea Active Directory şi LDAP; Suport pentru monitorizarea în timp real a consumului de energie electrică, a temperaturii şi furnizarea unor grafice de evoluţie pe diverse perioade de timp (minute, ore, zile); Suport pentru inventarul şi monitorizarea componentelor (inclusiv GPU, module optice SFP); Suport pentru analiza performanţei şi diagnoza în timp real, independent de sistemul de operare instalat; Va permite realizarea de rapoarte de performanţă pe baza datelor transmise de senzori (streaming telemetry) care indică utilizarea resurselor sistemului de calcul (procesor, memorie, I/O), consumului de energie electrică, temperatură, independent de sistemul de operare şi fără a consuma resurse de procesor din server; Va permite repornirea şi reconfigurarea automată a serverului; Va permite generarea de fişiere de configurare şi posibilitatea aplicării lor pe alte servere similare din infrastructură; Va permite stocarea pe un NAS extern cu funcţionalităţi de retenţie a fişierelor pentru a asigura protecţia la ştergere şi modificare a fişierelor de update, şabloanelor de configurare şi imaginilor de sistem de operare; Va permite ştergerea securizată a unităţilor de stocare de tip SSD şi HDD; Va permite validarea configuraţiei serverului faţă de o referinţă; Va pune la dispoziţie un serviciu de tip RESTFul API cu suport Redfish; Va permite integrare nativă cu Microsoft System Center şi cu VMware vCenter; Toate funcţionalităţile solicitate vor fi asigurate fără a fi necesară instalarea de agenţi software; |
| Securitate | Suport pentru următoarele tehnologii de securitate: Chip TPM 1.2/2.0 cu suport nativ pentru Microsoft BitLocker; Posibilitatea de a dezactiva butonul de pornire din BIOS; Blocarea configuraţiei şi a firmware-ului serverului pentru asigurarea securităţii împotriva modificărilor neautorizate sau rău intenţionate; Utilizare de certificate digitale calificate pentru verificarea şi validarea procesului de boot al sistemului de operare; Suport hardware pentru verificarea şi validarea la pornire a autenticităţii firmware-ului componentelor critice al echipamentului (interfeţe de reţea, adaptoare de tip HBA, controler RAID, discuri); Actualizările de firmware trebuie să fie semnate criptografic de către producătorul echipamentului ofertat pentru a fi autentificate la instalare; Resetarea sistemului la starea iniţială (setările din fabrică), cu toate datele şi configuraţiile eliminate din mediile de stocare interne ale serverului; |
| Compatibilitate sisteme de operare | Suport certificat de producător pentru Microsoft Windows Server, Linux Enterprise Server şi soluţia de virtualizare livrată; |
| Surse alimentare | Surse identice de minim 1400W fiecare pentru alimentare electrica redundanţă, hot-swap, 200-240VA 50Hz, cabluri de alimentare electrică cu conectori tip C13-C14; |
| Ventilaţie | Ventilatoare redundante N+1, hot-swap, viteză de rotaţie variabilă; |
| Cerinte constructive | Montabil în rack-uri standard de 19”; Spaţiu ocupat în rack: maxim 1U; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Oferta va conţine un set de echipamente (inclusiv software/firmware asociat, precum şi accesoriile aferente), respectiv cel puţin 6 (şase)  noduri de procesare, toate în configuraţie identică, conform cu specificaţiile tehnice minimale de mai sus.

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a echipamentelor ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestora.

## Platformă de stocare

Platforma de stocare are rol primar în asigurarea mediului de stocare pentru toate tipurile de aplicaţii/procese şi servicii previzionate în proiect.

Prin integrarea nativă cu platforma de procesare, platforma de stocare va asigura un nivel sporit de redundanţă/disponibilitate a întregii arhitecturi, respectiv la nivelul fiecarei instanţe individuale de aplicaţie (sau grupări logice de aplicaţii).

Platforma de stocare va oferi un set complet de module fizice/funcţionale multiplu redundante astfel încât orice defecţiune survenită să nu întrerupă accesul sau să impacteze performanţa aplicaţiilor şi serviciilor ce efectueaza procesările.

În vederea atingerii obiectivelor operaţionale soluţia va include un sistem de stocare cu arhitectură internă flexibilă, în care nodurile active de control vor fi simultan conectate la toate structurile de tip bus sau loop (SAS loops şi similare), pentru a face posibilă arondarea iniţială şi reconfigurarea ulterioară facilă a alocării discurilor între nodurile de control, între diferitele volume (sau structuri similare), precum şi între servicii diferite (SAN/NAS).

Platforma de stocare va îndeplini următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristica | Cerinţă tehnică minimală |
| --- | --- |
| Descriere | Platformă de stocare suport pentru stocarea datelor prelucrate de platforma de procesare; |
| Arhitectura | Va fi echipată cu minim două controlere unificate (SAN/NAS) în acelaşi şasiu pentru a putea dispune de o configuraţie redundantă de tip cluster activ-activ simetric (prezentarea în mod activ-activ a tuturor LUN-urilor, în mod nepreferenţial către servere); Controlerele vor fi de tip hot-swap; |
| Protocol de acces la date | Va oferi acces la datele stocate atât prin protocol de tip block (SAN), prin FC (Fiber Channel) şi iSCSI, precum şi prin protocol de tip file (NAS), prin NFS şi CIFS; |
| Porturi instalate | Va dispune de minim 4 porturi SAS 12 Gbps, câte 2 pe fiecare controler; Va dispune de minim 8 porturi 10/25 Gbps Ethernet, câte 4 pe fiecare controler, echipate efectiv cu conectori optici de tip SR Multi-mode; Va dispune de minim 8 porturi 16/32 Gbps FC, câte 4 pe fiecare controler, echipate efectiv cu conectori optici de tip SR Multi-mode; Va dispune de minim 4 porturi 1 Gbps Ethernet dedicate interfeţelor de management, câte 2 pe fiecare controler; |
| Memorie | Va avea o cantitate de memorie de minim 96 GB per controler; Va oferi zona de cache dedicată de minim 1 TB, în tehnologie SSD SLC sau echivalent, pentru a asigura latenţe minime în procesarea tranzacţională a volumelor de date; Memoria cache trebuie să fie utilizabilă simultan în protocol SAN şi NAS, atât pentru operaţiuni de citire, cât şi pentru operaţiuni de scriere, configurată în mirror cu disc dedicat de hot-spare; |
| Nivele RAID | Configurarea şi optimizarea matricilor RAID în configuraţii cu unul şi două discuri de paritate asociate fiecărui set de discuri componente al unei matrici RAID, precum şi posibilitatea de a folosi aceste matrici RAID în mod de replicare integrală de tip mirror; |
| Conexiuni SAN | Minim 1000 host-uri per platformă de stocare, prin conexiune intermediara de tip Full Fabric; Minim 1500 LUN-uri per platformă de stocare; |
| Dimensiune sistem de fişiere | Minim 256 TB; |
| Dimensiune LUN exportat | Minim 256 TB; |
| Capacitate instalată | Va oferi o capacitate minimă utilă ce se va încadra în următorii parametri: Minim 200 TB capacitate utilă totală configurată în matrice RAID-5/RAID-6 sau echivalent, formată din discuri SSD, discuri SAS, respectiv discuri NL-SAS, în următoarea configuraţie: Minim 25 TB pe discuri de tip SSD, configurate în matrice de tip RAID-5; Minim 85 TB pe discuri de tip SAS, configurate în matrice de tip RAID-5; Minim 89 TB pe discuri de tip NL-SAS, configurate în matrice de tip RAID-6; Toate discurile trebuie să folosească interfaţă de tip SAS 12Gbps; Va include minim un disc de rezervă sau capacitate globala de spare ce va înlocui automat discurile defecte pentru fiecare matrice RAID configurată; Ofertantul va prezenta detaliat numărul de SSD/HDD ofertat, capacitatea de stocare reală rezultată şi numărul şi tipul SSD/HDD definite ca hot-spare sau global-spare; |
| Extensia capacitaţii de stocare | Va asigura următoarea capabilitate minimă de extensie a capacitaţii de stocare: Suport pentru cel puţin 700 de discuri interne în sistemul de stocare ofertat, de tip hot-swap; Va suporta nativ extensia capacităţii de stocare pană la minim 4 PB; Suport pentru module de expansiune cu discuri de 2,5” şi 3.5”; Modulele de expansiune se vor conecta la echipamentul de stocare prin magistrale de date redundante, cu lăţime de bandă de cel puţin 48 Gbps (SAS 12 Gbps cu 4 căi de acces); |
| Managementul platformei | Va asigura un sistem de management şi monitorizare integrat accesibil de la distanţă prin interfaţă grafică web bazată pe tehnologie HTML5, precum şi consola de administrare la distanţă SSH/Telnet, respectiv prin apelarea unor mecanisme programatice de tip REST API. Toate funcţiile native ale sistemului de stocare vor fi accesibile în mod integrat prin intermediul acestor unelte de administrare, astfel încât operaţiunile de configurare şi administrare vor putea fi efectuate indiferent de locaţie şi de modalitatea de acces; Va asigura provizionarea automată a sistemelor de fişiere; Va permite acces simultan la nivel de sistem de fişiere atât prin protocol de tip CIFS cât şi prin protocol de tip NFS cu configurarea drepturilor de access corespunzătoare. Pentru a preveni accesul neautorizat sau ştergerea accidentală a fişierelor, sistemul va permite definirea unor politici de retenţie la nivel de fişiere pe o perioadă de timp specificata de operatori (mecanisme de tip WORM (Write Once Read Many)); Atât în scop administrativ cât şi în vederea accesului la seturile de date, platforma de stocare va permite nativ definirea de utilizatori locali şi roluri de utilizare, cu seturi diferite de permisiuni granulare aplicabile acţiunilor administrative şi/sau seturilor de date. De asemenea va permite integrarea cu un sistem director de tip LDAP, pentru sincronizarea utilizatorilor şi a drepturilor de acces la seturile de date partajate de sistem. Pentru sporirea securităţii în mecanismele de autentificare, echipamentul va permite integrarea cu un sistem NTP/SNTP pentru sincronizarea informaţiilor de timp. Mecanismele de export ale volumelor prin intermediul protocolului CIFS vor beneficia nativ de suportul integrării echipamentului de stocare cu sistemele de tip director şi cu sistemele de sincronizare a informaţiilor de timp; Atunci când accesul la date se realizează prin protocol de tip CIFS şi/sau NFS, soluţia ofertată va include suport pentru definirea de limite de spaţiu per utilizator şi per director, respectiv o combinaţie a celor două; Uneltele de administrare prin interfaţă web şi/sau aplicaţie dedicată vor fi uşor de folosit şi vor implementa majoritatea acţiunilor administrative (definirea de volume, LUN-uri, exportul seturilor de date indiferent de protocolul folosit pentru export, configurarea funcţiilor de partajare, optimizare şi backup, adăugarea/eliminarea de noduri la/din cluster, definirea relaţiilor de replicare, etc) într-o singură interfaţă fără a fi nevoie de acces la uneltele în linie de comandă, iar pentru un număr de operaţiuni importante de configurare va pune la dispoziţie asistenţi de configurare. Uneltele vor permite atât configurarea şi administrarea sistemului curent cât şi orice alt sistem existent de la acelaşi producător, indiferent de gama şi/sau generaţie. Va integra un panou unificat de afişare a informaţiilor legate de funcţionare, disponibilitate şi performanţă (grad încărcare discuri fizice, număr de operaţiuni IO, mărime date transferate, timpi de răspuns în ms, grad de utilizare porturi, viteza de transfer, volum date transferate, statistici performanţă, grad de utilizare controlere, încărcare procesoare, performanţă şi încărcare memorie cache, statistici LUN, performanţă pe fiecare LUN, vizualizare alerte, probleme discuri fizice/grupuri/volume/porturi, etc), respectiv vor permite crearea de rapoarte istorice pentru toate metricile de funcţionare, disponibilitate şi performanţă enumerate, cu posibilitatea de a stoca şi vizualiza selectiv aceste informaţii (ex.: ultima zi, o săptămână, o lună); Va permite definirea unor politici de tip Quality of Service la nivel de server individual ce accesează volumele din platforma de stocare astfel încât să ofere mecanisme native pentru limitarea lăţimii de bandă şi a numărului de operaţiuni I/O pentru volumele ataşate şi a snapshot-urilor corespunzătoare acestora; Va asigura integrarea nativă a mecanismelor de adresare a datelor stocate cu platformele de virtualizare (mecanisme de tip VMware VAAI/VASA sau echivalent) şi va executa automat operaţiunile de tip SCSI UNMAP la nivel de datastore fără a fi nevoie de intervenţia unui operator uman; Va include posibilitatea de integrare nativă cu platforma de virtualizare ofertată pentru a permite vizualizarea maşinilor virtuale stocate pe volumele alocate către hipervizor: va permite vizualizarea numelui maşinilor virtuale, a serverului pe care acestea rulează, a capacitaţii ocupate pe volumul de date exportat, stadiul maşinilor virtuale (pornite/oprite), adresele IP, numărul de disk-uri virtuale şi sistemul de operare ce rulează în interiorul maşinilor virtuale; Ca parte a funcţiilor de administrare şi diagnosticare platforma de stocare va include standard un mecanism de alertare pe e-mail, configurabil pentru un set specific de adrese e-mail şi/sau către o platformă de suport disponibilă la producătorul sistemului de stocare. De asemenea va permite integrarea în unelte dedicate de management al infrastructurilor prin suport complet pentru protocolul SNMP versiunea 2 şi 3 şi prin existenţa în mod gratuit a descriptorilor şi parametrilor platformei astfel încât integrarea se va face în mod facil în uneltele de management ce nu au implicit profile definite pentru sistemul specific preconizat. Tot în scopul operaţiunilor de management şi diagnosticare sistemul va integra un set de led-uri ce afişează cel puţin starea curentă a echipamentului; Va integra nativ un mecansim de conectare la portalul de suport al producătorului pentru deschiderea şi gestionarea tichetelor de service (evenimente hardware, evenimente software). Producătorul echipamentului de stocare va pune la dispoziţie atât un număr de contact telefonic cât şi un portal web în care trebuie să fie afişate istoricul evenimentelor de service, starea evenimentelor în desfăşurare cât şi posibilitatea de a deschide unele noi. Tot în cadrul portalului vor fi disponibile actualizări ale software-ului ce rulează pe platformă, ghiduri de configurare şi administrare, cât şi informaţii despre garanţia hardware a soluţiei, respectiv a suportului software. Portalul trebuie să faciliteze interacţiunea cu inginerii de service ai producătorului prin intermediul unor instrumente interactive; Pe toata durata de garanţie şi suport a soluţiei propuse, producătorul va pune la dispoziţie o soluţie centralizată de tip portal cu unic punct de acces care va permite vizualizarea informaţiilor legate de performanţă, capacitate, configuraţie şi starea sistemului. Portalul trebuie să permită pentru sistemul monitorizat cel puţin vizualizarea grafică a informaţiilor legate de lăţimea de bandă, încărcarea controlerelor, numărul de operaţiuni I/O, încărcarea per procesor, dimensiunea blocurilor de date vehiculate, latenţa, numărul de cozi de citire/scriere, ponderea operaţiilor de citire/scriere ce se realizează direct din cache-ul echipamentului; Portalul trebuie să permită pentru sistemul monitorizat cel puţin vizualizarea grafică a informaţiilor legate de capacitatea utilă configurată, capacitatea folosită, capacitatea liberă, capacitatea provizionată, respectiv vizualizarea grafică a informaţiilor legate de eficienţa sistemului de stocare luând în calcul numărul de copii instantanee de tip snapshot, coeficientul de reducere ce rezultă în urma operaţiunilor de deduplicare şi compresie şi supra-alocarea capacitaţii utile către servere prin mecanisme de tip thin provisioning; Portalul trebuie să permită pentru sistemul monitorizat cel puţin vizualizarea grafică a informaţiilor legate de durata de viaţă a discurilor de tip flash, vizualizarea nivelului de cod de sistem de operare ce rulează pe sistemul de stocare, vizualizarea de informaţii legate de alertele critice ale sistemului de stocare (discuri, porturi, controlere, căi de comunicaţie cu serverele), vizualizarea de informaţii ce privesc suportul echipamentului şi perioada de expirare a acestuia, respectiv vizualizarea de informaţii ce privesc numărul de servere conectate, sistemul de operare ce rulează pe acestea, protocolul de conectare şi numărul de iniţiatori; |
| Optimizarea capacitaţii de stocare | Va avea capabilităţi de tip „Thin Provisioning” (alocarea către nodurile de procesare a unei capacităţi de stocare mai mare decât cea fizic disponibilă), „Deduplicare” (reducerea în timp real a blocurilor de date identice la un singur set de blocuri de date unice în vederea optimizării spaţiului de stocare), respectiv capabilităţi de tip „Compresie” (compresia în timp real a blocurilor de date unice în vederea optimizării spaţiului de stocare); Va asigura rebalansarea datelor pe matricile de discuri în cazul în care sunt adăugate discuri suplimentare; Va include un mecanism de instanţiere a unui set de date disponibil la nivel de volum şi/sau LUN, fără copierea datelor în instanţe multiple, ci prin folosirea unui singur set de date, dar adresabil de către aplicaţii şi utilizatori ca instanţe complet diferite; Va include nativ fără licenţiere ulterioară funcţionalităţi pentru definirea de volume de date pe masive ce suportă discuri în tehnologii diferite (SSD, SAS, NL-SAS), organizate în matrici cu niveluri de protecţie RAID diferite (Ex: masiv format din matrici de discuri SSD în RAID 1 + discuri SAS în RAID 5 + discuri NL-SAS în RAID 6); Va oferi nativ, fără licenţiere ulterioară opţiunea de prioritizare şi accelerare a accesului la date în mod automat şi transparent pentru aplicaţiile şi utilizatorii ce folosesc aceste seturi de date. Mecanismele de accelerare şi prioritizare vor beneficia de suportul hardware al unui set dedicat de discuri de mare viteză (SSD). Pentru economisirea spaţiului şi a costurilor asociate, sistemul va permite instalarea lor în acelaşi sertar cu un tip mai lent de discuri de la acelaşi producător (SAS, spre exemplu). Pentru obtinerea celor mai buni timpi de acces şi răspuns, întregul proces automat de accelerare şi prioritizare va fi realizat nu prin mecanisme de copiere/mutare a datelor pe seturi de discuri mai rapide, ci prin stocarea lor temporară la citire şi la scriere în suportul hardware al acestor procese (memoria cache şi/sau discurile SSD). Integrarea mecanismelor de accelerare şi prioritizare se va face transparent pentru datele stocate şi aplicaţiile ce accesează aceste date, indiferent de momentul la care se decide activarea acestor mecanisme. De asemenea se va integra nativ cu restul tehnologiilor şi proceselor aplicate la nivelul sistemului de stocare, respectiv asupra seturilor de date, fără a impiedica funcţionarea sau activarea acestora; |
| Protecţia şi replicarea datelor | Va avea încorporate baterii ce asigură protecţia controlerelor şi a memoriei cache la cadererile de curent prin salvarea automată a datelor din cache pe discuri dedicate flash/SSD, Înainte de oprirea echipamentului; Va include mecanisme de realizare a copiilor complete ale datelor sau bazate pe imaginea acestora la un anumit moment de timp. Spaţiul rezervat copiilor de date va putea fi configurat pe discuri separate faţă de cele unde stau datele de producţie. Sistemul va permite şi realizarea de copii ale oricarei copii de date. Copiile de date complete, sau bazate pe imagini, vor putea fi accesate atât în mod „citire”, cât şi în mod „scriere”. Se va asigura suport pentru minim 1000 de copii ale volumelor de date (LUN); Suport software şi hardware inclus pentru realizarea de copii de siguranţă a datelor, local şi la distanţă, folosind o tehnologie de jurnalizare a tuturor operaţiunilor de scriere, ce va permite restaurarea datelor la orice moment de timp. Copiile de siguranţă vor putea fi grupate pe aplicaţie, pentru a asigura consistenţa recuperării aplicaţiilor interdependente; Va asigura capabilităţi native de criptare în timp real pentru toate datele stocate şi accesate de servicii şi aplicaţii, cel puţin prin algoritm AES, validat FIPS 140-2. Operaţiunile de criptare/decriptare vor avea impact minim de performanţă asupra operaţiunilor de scriere/citire a datelor, respectiv datele vor fi scrise/citite pe/de pe discuri doar în urma proceselor de criptare/decriptare; Suport software şi hardware inclus pentru replicarea sincronă/asincronă a datelor la distanţă, între mai multe echipamente similare, respectiv per aplicaţie sau grup de aplicaţii. Pentru utilizarea eficientă a canalelor de comunicaţie dintre centrele de date, soluţia de replicare va oferi suport pentru replicare doar a datelor modificate, precum şi transmiterea numai a blocurilor de date unice (deduplicare) şi comprimate (compresie); Va permite schimbarea tipului de replicare, din sincron în asincron şi invers, manual sau automat pe baza anumitor reguli de performanţă prestabilite (Ex.: lăţime de bandă disponibilă); Pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operaţională va permite update şi upgrade software şi hardware al platformei fără întreruperea serviciilor; Va oferi suport pentru protecţia conexiunilor de date către echipamentele server conectate prin căi de comunicaţie neredundante, în cazul actualizărilor majore de sistem de operare, actualizări ce presupun repornirea unuia dintre controlere. Înainte de a efectua operaţiunea de actualizare sistemul va emite o atenţionare către operatorul uman pentru a fi evitate situaţiile în care un server va pierde legătura de date cu sistemul de stocare; Suport inclus pentru protocol NDMP în configuraţie 2-way şi 3-way pentru asigurarea interconectării cu sisteme de tip librărie de benzi în vederea realizării operaţiunilor de salvare; Suport inclus pentru migrarea datelor de pe echipamente de stocare existente, prin protocol FC şi iSCSI; |
| Sisteme de operare suportate | Va oferi suport certificat de producător pentru minim următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2016/2019/2022; VMware vSphere 7.x/8.x; Microsoft Hyper-V 2016/2019/2022; Red Hat Enterprise Linux 7.x/8.x/9.x; HP-UX, IBM AIX, Solaris SPARC; |
| Alimentare | Pentru asigurarea redundanţei complete a echipamentului propus fiecare element major component al platformei de stocare (controler, şasiu discuri, etc) va oferi alimentare redundanţă prin cel puţin două surse independente de alimentare. Sursele vor oferi funcţionalitate hot-swap pentru înlocuirea rapidă, fără oprirea alimentării sistemului şi fără întreruperea serviciilor asigurate de platformă; |
| Ventilatie | Toate elementele de asigurare a ventilaţiei sistemului vor permite înlocuirea lor rapidă în caz de avarie, fără întreruperea funcţionalităţilor preconizate de platformă; |
| Cerinte constructive | Platforma de stocare va fi montabilă în rack-uri standard de 19”; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Oferta va conţine 1 (o) platformă de stocare, conform cu specificaţiile tehnice minimale de mai sus.

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a echipamentelor ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestora.

## Platformă de comunicaţie – Echipamente Ethernet de interconectare

Pentru asigurarea interconectării redundante cu platforma de procesare, platforma de stocare şi restul de elemente de infrastructură, respectiv pentru asigurarea conexiunilor transparente către platforma de virtualizare şi maşinile virtuale disponibile în aceasta, soluţia trebuie să includă 2 echipamente redundante de comunicaţie Ethernet 10/25 Gbps. Fiecare echipament de comunicaţie va respecta următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristică | Cerinţe tehnice minimale |
| --- | --- |
| Arhitectura | Modul de comunicaţie cu rol primar în asigurarea mediului de comunicaţie dedicat traficului de date între platforma de procesare şi stocare, respectiv aplicaţii/servicii şi infrastructura existentă în centrul de date al beneficiarului; Arhitectura de tip „non-blocking”, ce va asigura comunicaţii fără pierderi de frame-uri între oricare două porturi, la viteza maximă de 10/25 Gbps, 40 Gbps şi 100 Gbps, cu o întarziere minimă, constantă, ce nu va depinde de lungimea frame-urilor; |
| Interfeţe | Minim 48x interfeţe 1/10/25 Gbps Ethernet SFP28, din care minim 16 interfeţe echipate cu conector optic de tip SFP28; Minim 6x interfeţe 40/100 Gbps Ethernet QSFP28, din care minim 2 interfeţe echipate cu conector optic de tip QSFP28; Minim 1x interfaţă 100Base-TX/1000Base-T pentru management „out of band”; Minim 1 port consolă serială; Minim 1 port USB; |
| Performante | Comutarea la nivel layer 2: minim 3 Tbps; Comutare de tip “Cut-Trough” pentru asigurarea unei latenţe de comutare a pachetelor port-la-port mai mica de 2 microsecunde; Procesor de control multi-core; |
| Funcţionalităţi Layer 2 | Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus sau echivalent; Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minim 64 de instanţe; Spanning Tree PortFast, Root Guard şi Bridge Assurance; Virtual Port Channel sau o tehnologie echivalentă ce va permite crearea unui “link-aggregation group” între două switch-uri pe de o parte şi un alt echipament de tip client (server, switch, router, etc) de partea cealalta; Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad; Posibilitatea balansării legăturilor din Port Chanel utilizând informaţii de nivel 2, 3 şi 4; Suport pentru “Jumbo frames” cu dimensiuni de 9216 bytes pe toate porturile; Mecanisme de control al inundării (flood) reţelei cu trafic unicast, multicast şi broadcast; Private VLAN, inclusiv pe porturile de tip trunk 802.1Q şi EtherChannel; Suport pentru protocolul LLDP (IEEE 802.3ab); Suport pentru protocoalele: IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ba, IEEE 802.3an; IEEE 802.1x; Layer 2 IEEE 802.1p (CoS); Configurare QoS per port; Minim 4 cozi hardware de servire per port; Posibilitatea de clasificare a traficului bazată pe liste de control al accesului; Weighted Round-Robin (WRR) pe cozile de ieşire; Suport pentru SPAN şi Encapsulated Routed SPAN; Suport pentru sflow sau echivalent; Suport pentru revenirea la o configuraţie anterioară; Suport pentru standardul AAA, Tacacs+ şi Radius; Suport pentru interfaţă XML (Netconf); Suport pentru monitorizarea utilizării bufferelor interne; Suport pentru protocolul SSHv2 şi SCP; |
| Surse alimentare | Minim 2 surse de alimentare interne, de tip „hot-swap”, ce vor asigura alimentarea redundanţă în condiţii de încarcare maximă; Redundanţă de tip „1+1”, cu capabilităţi „load-balancing” şi „failover” a surselor de alimentare; Plaja de tensiune operabilă: 100-240V AC; Plaja de frecvenţa suportată: 50– 60 Hz; |
| Format carcasă | Montabil în rack-uri standard de 19”; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a echipamentelor ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestora.

## Platformă de comunicaţie – Echipamente Fiber Channel de interconectare

Pentru asigurarea interconectării redundante cu platforma de procesare, platforma de stocare şi restul de elemente de infrastructură, respectiv pentru asigurarea conexiunilor transparente către platforma de virtualizare şi maşinile virtuale disponibile în aceasta, soluţia trebuie să includă 2 echipamente redundante de comunicaţie Fiber Channel 16/32 Gbps. Fiecare echipament de comunicaţie va respecta următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristica | Cerinţă tehnică minimală |
| --- | --- |
| Descriere | Module de comunicaţie cu rol primar în asigurarea mediului de comunicaţie dedicat traficului de stocare între platforma de procesare şi platforma de stocare; |
| Arhitectura | Arhitectura de tip “non-blocking” ce va asigura comunicaţii fără pierderi de frame-uri între oricare două porturi, la viteza maximă de 16/32 Gbps cu o intarziere minimă, constanta; |
| Porturi instalate | Minim 24x porturi 16/32 Gbps FC echipate efectiv cu trasnciever-e de tip SFP 32G FC-SR şi conectori de tip LC; Minim 1x100Base-TX/1000Base-T pentru management „out of band”; Minim 1 port consolă serială; Minim 1 port USB; |
| Performante | Performanţa de comutare agregată de minim 1 Tbps; Suport pentru configurarea porturilor în ISL trunk cu lăţime de bandă totală de 256 Gb/s; Până la 16 porturi în configuraţie de tip PortChannel cu balansare automată; Minim 15000 frame-uri de date, alocate dinamic; |
| Securitate | Inspecţie inteligentă a pachetelor la nivel de port; Impărţire în zone la nivel hardware prin intermediul listelor de acces; Suport pentru Secure FTP, SSHv2, SNMPv3 cu implementare criptografică de tip AES; Zonare la nivel de Logical-Unit-Number (LUN), respectiv posibilitatea de a defini zone accesibile doar la citire; Posibilitatea de a defini zone extinse de broadcast; Autentificare FC-SP între modulele de comunicaţie; Autentificare FC-SP între modulele de comunicaţie şi serverele din platforma de procesare; Mecanisme de verificare a autenticităţii sistemului propriu de operare instalat; |
| Caracteristici funcţionale | Suport pentru N_Port ID Virtualization; Suport pentru agregare şi tunelare de porturi de tip fabric (F-port); Posibilitatea agregării a minim 16 legături, cu balansarea traficului peste aceste legături; Facilitate de integrare cu aplicaţii de management terţe prin intermediul unor mecanisme de tip API; Modulele SFP trebuie să ofere funcţionalitate de tip „hot-swap”; Diagnosticare online; Interfaţă programatică de tip REST API; Routare între zonele individuale VSAN; |
| Diagnosticare şi remediere | Diagnosticare direct din mediul de pre-boot; Diagnosticare online a echipamentului; Suport pentru SPAN/RSPAN; Suport pentru comenzi traceroute, ping şi debug pentru pachetele de date încapsulate în protocol FC; Suport pentru syslog; Suport pentru statistici la nivel de port; Mecanisme şi unelte de analiză în detaliu a întregului fabric SAN; |
| Management | Suport pentru in-band management folosind IP over Fibre Channel; Suport pentru revenirea la o configuraţie anterioară; Suport pentru standardul AAA, Tacacs+, Radius şi LDAP; Suport pentru definirea de roluri de utilizator şi alocarea drepturilor granulare la nivel de VSAN; Suport pentru actualizarea software/firmware; Suport pentru protocolul SSHv2 şi SCP; Suport pentru protocolul SNMP v1/v3; Suport pentru protocolul NTP; |
| Servicii Fabric | Registered State Change Notification (RSCN), Simple Name Server, Switch and Port Binding, Reliable Commit Service (RCS), Advanced Zoning, Advanced Web Tools, Fabric Watch, Extended Fabrics, ISL Trunking, DPS, QoS, Advanced Performance Monitoring, Adaptive Networking Services with QoS; |
| Surse de alimentare | Minim 2 surse de alimentare interne, de tip „hot-swap”, ce vor asigura alimentarea redundanţă în condiţii de încarcare maximă; Redundanţă de tip „1+1”, cu capabilităţi „load-balancing” şi „failover”; Plaja de tensiune operabilă: 100-240V AC; Plaja de frecvenţa suportată: 50– 60 Hz; |
| Cerinte constructive | Montabil în rack-uri standard de 19”; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Oferta va conţine 2 (două) module de comunicaţie Fiber Channel dedicate traficului de stocare (SAN Fabric)  conform cu specificaţiile tehnice minimale de mai sus.

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a echipamentelor ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestora.

## Platformă de salvare/restaurare date

Toate datele ce sunt prelucrate de platforma de procesare, respectiv sunt accesate din platforma de stocare vor beneficia de procese complet automatizate de salvare/restaurare pe termen mediu şi lung, prin intermediul platformei de salvare/restaurare.

Platforma de salvare/restaurare va asigura integrarea nativă cu funcţionalităţile de segmentare, securizare şi manipulare a datelor în instanţele individuale de aplicaţie (sau grupări logice de aplicaţii) disponibile în platforma de procesare, astfel încât să fie implementat un set comun de politici de salvare şi restaurare automată a seturilor de date, fără a fi necesară folosirea a două sisteme disparate. De asemenea va asigura securizarea seturilor de date salvate atât din perspectiva instantelor individuale de aplicaţie (datele salvate de o aplicaţie/set de aplicaţii nu vor putea fi accesate de o alta aplicaţie/set de aplicaţii decât în mod explicit şi/sau bazat pe politici de acces) cât şi din perspectiva tipului seturilor de date (date de utilizare, date de raportare, date publice, date private, date cu caracter sensibil, date destinate platformei de procesare, etc ce necesită acces explicit şi/sau bazat pe politici de acces).

Platforma de salvare/restaurare va fi astfel dimensionată încât să asigure suportul pentru efectuarea cu minim de latenţa şi maxim de capacitate şi performanţă (spaţiu de stocare disponibil, tipul, viteza şi latenţa discurilor, viteza şi latenţa mediului de comunicaţie) toate operaţiunile şi tipurile de procese descrise mai sus.

Soluţia ofertată va conţine o platformă de salvare/restaurare date ce va indeplini următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristica | Cerinţă tehnică minimală |
| --- | --- |
| Descriere | Platformă de salvare/restaurare date, suport pentru operaţiunile de salvare/restaurare transparentă în caz de avarie a datelor generate de aplicaţiile ce deservesc sistemul preconizat; |
| Arhitectura | Soluţia va oferi cel puţin un echipament hardware dedicat operaţiunilor de salvare şi restaurare a datelor pentru asigurarea funcţionalitaţii solicitate. Acest echipament va asigura protecţia datelor prin mecanisme de backup pe suport de tip disc; Va asigura accelerarea operaţiunilor de backup prin utilizarea simultană a mai multor fluxuri de backup, prin interfeţe separate de reţea şi/sau prin agregarea conexiunilor de reţea disponibile, indiferent de protocolul de comunicaţie folosit şi de tipul de date salvate; Va putea scala la o arhitectura de tip multi-nod (multiple noduri independente ce sunt agregate într-un model de redundanţă activ-pasiv); |
| Protocol de acces la date | Va oferi acces la datele stocate, respectiv către platformele şi aplicaţiile ce beneficiaza de procesele de backup, prin protocol de tip file (NAS), prin NFS şi CIFS; De asemenea va permite conectivitate prin protocol de tip NDMP şi VTL; Va permite utilizarea simultană a tuturor protocoalelor şi interfeţelor de reţea, respectiv va permite rularea simultană a proceselor de backup şi restore utilizând protocoale diferite şi/sau interfeţe diferite de reţea; |
| Porturi instalate | Va dispune de minim 2 porturi 10/25 Gbps Ethernet, cu posibilitatea de agregare a tuturor conexiunilor Ethernet, echipate efectiv cu conectori SFP+; Va dispune de minim 2 porturi FC 16 Gbps echipate efectiv cu conectori SFP; Va dispune de minim 1 port 1 Gbps Ethernet dedicat interfeţei de management; |
| Capacitate instalată | Va oferi o capacitate de stocare instalată de minim 20 TB (date deduplicate), protejată prin mecanisme de tip RAID cu două discuri de paritate, respectiv discuri de tip hot-spare; Va include o capacitate de memorie de tip NVRAM de minim 16 GB, dedicată protecţiei datelor în timpul procesului de scriere; |
| Managementul platformei | Va oferi un sistem de management şi monitorizare integrat, cu posibilitatea de monitorizarea tuturor componentelor de salvare şi restaurare, software şi hardware, într-o singură interfaţă grafică ce va permite personalizare în funcţie de cerinţele administratorului; Sistemul de management şi monitorizare va putea extinde nativ aceleaşi funcţionalităţi asupra altor aplicaţii similare de protecţie a datelor de la alţi producatori; Va avea capabilitate de monitorizare şi management a mai multor echipamente din aceeaşi gamă într-o singură instanţă a interfeţei, cel puţin pentru monitorizarea performanţei şi capacitaţii; Va include fără costuri aditionale cel puţin posibilitatea administrării prin intermediul unei interfeţe web securizate SSL şi/sau aplicaţie dedicată de management, precum şi consolă de administrare la distanţă SSH/Telnet. Toate funcţiile native ale platformei de salvare/restaurare date, precum şi funcţionalitatea licenţiată separat vor fi accesibile în mod integrat prin intermediul acestor unelte de administrare, astfel încât operaţiunile de configurare şi administrare vor putea fi efectuate indiferent de locaţie şi de modalitatea de acces; Atât în scop administrativ cât şi în vederea accesului la seturile de date, va permite nativ definirea de utilizatori locali şi roluri de utilizare, cu seturi diferite de permisiuni granulare aplicabile acţiunilor administrative şi/sau seturilor de date. De asemenea va permite integrarea cu un sistem director de tip LDAP, pentru sincronizarea utilizatorilor şi a drepturilor de acces la seturile de date partajate de sistem. Pentru sporirea securităţii în mecanismele de autentificare, echipamentul va permite integrarea cu un sistem NTP/SNTP pentru sincronizarea informaţiilor de timp; Va asigura o interfaţă grafică la nivel de client. Utilizatorii trebuie să-şi poată restaura datele fără a implica administratorul sistemului; Va oferi un mecanism integrat de tip Rest API pentru integrarea cu alte aplicaţii de administrare, raportare sau control din cadrul infrastructurii; Ca parte a funcţiilor de administrare şi diagnosticare platforma va include standard un mecanism de alertare pe e-mail, configurabil pentru un set specific de adrese e-mail şi/sau către o platformă de suport disponibilă la producătorul sistemului de stocare. De asemenea va permite integrarea în unelte dedicate de management al infrastructurilor prin suport complet pentru protocolul SNMP versiunea 2 şi 3 şi prin existenţa în mod gratuit a descriptorilor şi parametrilor platformei astfel încât integrarea se va face în mod facil în uneltele de management ce nu au implicit profile definite pentru sistemul specific preconizat. Tot în scopul operaţiunilor de management şi diagnosticare sistemul va integra un set de led-uri ce afişează cel puţin starea curentă a echipamentului; Va permite raportarea în timp real a indicilor de performanţă şi capacitate, respectiv raportarea avansată asupra tuturor configuraţiilor specifice şi a parametrilor de funcţionare, nativ prin intermediul interfeţei grafice de tip web cu suport HTML5; Va oferi posibilitatea de a emite rapoarte combinate cu informaţii despre procesele de protecţie provenite de la componentele software şi hardware a soluţiei. |
| Optimizarea capacităţii de stocare | Procesul de deduplicare a datelor va putea fi distribuit la sursă sau la destinaţie în funcţie de aplicaţia de salvare şi restaurare utilizată; Procesul de deduplicare se va desfasura în mod continu, “in-line”, fără stocare temporară a datelor, iar factorul de deduplicare va fi global indiferent de sursa acestor date; Sistemul va oferi o tabela unică/globală de deduplicare indiferent de tipul sau dimensiunea datelor şi independent de protocolul de scriere a acestora sau a interfeţei de reţea utilizată; La nivelul sursei de deduplicare (prin intermediul unui agent de backup sau prin integrare nativă cu sistemul de operare, aplicaţiile şi serviciile sursă), soluţia va folosi un mecanism de deduplicare pe baza unor dimensiuni variabile ale blocurilor de date; Procesul de deduplicare a datelor va putea fi oferit pentru orice tip de fişier şi orice dimensiune de fişier, folosind o singură tabelă de deduplicare pentru toate datele stocate, independent de tipul de date (Exchange, Oracle, fişiere, etc.), de protocolul utilizat sau de numărul de sesiuni; Va utiliza funcţii de compresie hardware la momentul scrierii datelor, fără a utiliza procesorul sistemului, pentru a reduce cantitatea de date salvate; |
| Slavare/Restaurare Date | Va susţine protecţia datelor salvate în urma unui proces de backup sau a unor procese de arhivare în mod independent de aplicaţia sursă sau a protocolului utilizat; Va asigura protecţia sistemelor fizice şi virtuale, a sistemului de operare, a fişierelor şi aplicaţiilor ce rulează în aceste sisteme, toate prin intermediul unei singure interfeţe grafice; Va oferi o singură interfaţă de administrare şi aplicare a politicilor de protecţie şi restaurare a datelor pentru toate politicile de protecţie indiferent de sursa datelor; Sursa datelor de protejat va comunica în mod direct şi securizat cu sistemul dedicat pentru protecţia datelor prin mecanisme native de autentificare aplicate fiecărui proces de salvare/restaurare; Va permite definirea şi rularea unor rutine automate, înainte sau imediat dupa desfăşurarea procesului de salvare a datelor, în funcţie de cerinţele specifice ale aplicaţiei de restaurat; Va include capabilităţi de securizare a datelor prin criptare şi sigilarea datelor salvate de la momentul definirii perioadei de retenţie utilizand mecanisme native de tip WORM; Politicile de securizare a datelor salvate se vor putea defini la momentul construcţiei politicilor de protecţie fără intervenţia vreunui alt echipament hardware sau software. Soluţia va fi bazată pe un backup full iniţial, urmând ca backup-urile succesive să transmită prin reţea doar blocurile unice de date modificate faţă de procesul de salvare anterior, având întotdeauna disponibil ultimul set de date complet de tip backup full, în echipamentul hardware dedicat, fără a iniţia trafic adiţional în reţea; Pentru optimizarea traficului prin reţea, platforma de salvare/restaurare date va identifica blocurile de date unice la nivelul echipamentelor, sistemelor de operare, aplicaţiilor şi serviciilor ce beneficiază de mecanismele de backup implementate; Pentru evitarea congestionării traficului prin reţea în timpul operaţiunilor de backup, platforma de salvare/restaurare date va permite restricţionarea cantităţii de date transmise prin mediul de comunicaţie; Platforma de salvare/restaurare date va asigura backup-ul rapid şi eficient al datelor unice (nemodificate) cum sunt datele sistemului de operare, documentele şi alte date existente în sistemele de fişiere, precum şi în platforma de procesare şi stocare preconizate; Soluţia va include capabilităţi de protecţie la nivel de bloc de date, actionând sub sistemul de fişiere, respectiv al datelor de operare, atât pentru sisteme fizice cât şi pentru maşini virtuale. Restaurarea acestor date va fi disponibilă atât ca imagine completă cât şi la nivel de fişier şi director individual; Platforma de salvare/restaurare date va suporta salvarea datelor pentru utilizatori şi sisteme aflate la distanţă şi va asigura funcţii de salvare şi recuperare indiferent de conectivitatea existentă: LAN, WAN sau VPN; Va permite comunicarea directă a agenţilor de salvare/restaurare date cu echipamentul dedicat protecţiei datelor salvate, indiferent de conexiunea de reţea utilizată, iar fluxul de date se va desfasura nemijlocit între client şi destinaţie atât în timpul salvarii datelor cât şi în cazului unei restaurări, fără ca datele transferate să traverseze vreun alt sistem fizic sau virtual, de tip “gateway”; Transferul datelor de la sursa la destinaţie va putea fi criptat, la fel şi păstrarea segmentelor de date deduplicate, indiferent de politicile de retenţie aplicate asupra datelor; Va permite protecţia unui număr nelimitat de maşini virtuale, respectiv de aplicaţii ce rulează pe sistemele licenţiate conform matricei de conformitate a producătorului; Va permite protecţia oricarei baze de date, ce nu este mentionată în lista modulelor dedicate, prin integrarea politicilor de protecţie, respectiv pastrând eficienţa procesului de deduplicare şi a consistenţei datelor; |
| Protecţia şi replicarea datelor | Va oferi mecanisme de evaluare şi corecţie a datelor salvate, respectiv a sistemului de fişiere, prin care va asigura verificarea continuă a segmentelor de date deduplicate şi disponibilitatea de restaurare granulară sau completă a fiecărui proces de salvare finalizat cu succes; Va dispune de capacitate de protecţie prin snapshot la nivelul întregii platforme, respectiv pentru totalitatea datelor de backup stocate; Va oferi suport pentru operaţiuni de curaţare a sistemului de fişiere fără a afecta operaţiunile de salvare sau restaurare a datelor; Va permite limitarea utilizării resurselor interne în procesul de curatare a sistemului de fişiere; Procesul de expirare şi ştergere a segmentelor de date deduplicate se va face în mod automat permiţând proceselor de salvare şi restaurare să se desfăşoare fără oprire; Va oferi mecanism nativ de comunicaţie direct către producător în scopul operaţiunilor de suport proactiv; Suport inclus pentru replicarea sincronă/asincronă a datelor la distanţă în mod bi-directional. Pentru utilizarea eficientă a canalelor de comunicaţie dintre centrele de date, soluţia de replicare va oferi suport pentru replicare doar a datelor modificate, precum şi transmiterea numai a blocurilor de date unice deduplicate şi comprimate; Mecanismul de replicare va permite monitorizarea şi optimizarea lăţimii de bandă, între sistemele ce participă în procesul de replicare, respectiv va permite efectuarea operaţiunilor administrative într-o singură consolă de management atât pentru echipamentele locale câte şi pentru cele aflate la distanţă; Mecanismul de replicare va asigura integritatea datelor protejate prin verificarea zilnică a acestora; Va oferi posibilitatea criptării datelor stocate, respectiv criptarea fluxului de date în procesul de replicare; Segmentele de date unice vor putea fi sigilate prin mecansime de tip WORM, respectiv protejate faţă de eventuale acţiuni de ştergere ale unor intervenţii neautorizate. Politicile de securizare a datelor în echipament vor permite mai multe nivele de protecţie; Pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operaţională, soluţia preconizată va permite update şi upgrade software şi hardware al platformei fără întreruperea serviciilor; |
| Funcţii suplimentare | Va permite instalarea unui număr nelimitat de clienţi de backup, indiferent de tipul acestora sau de nivelul logic la care sunt instalaţi (sistem de operare, aplicaţii, servicii); Va oferi integrare prin interfeţe native de tip API cu platforma de procesare, respectiv cu platforma de stocare preconizată pentru managementul operaţiunilor de backup şi definirea de politici dinamice de protecţie a sistemelor virtuale; Va permite utilizarea mecanismelor de analiză a schimbării blocurilor de date, mecanisme ce sunt integrate în platforma de stocare preconizată, astfel încât să optimizeze procesul de salvare şi restaurare doar a datelor modificate. |
| Sisteme de operare suportate | Platforma de salvare/restaurare date va suporta salvarea şi restaurarea online prin integrare nativă cu minim următoarele sisteme de operare şi aplicaţii: Microsoft Windows Server 2016/2019/2022; Microsoft Windows 7/8.1/10/11; VMware vSphere 6.x/7.x/8.x; Red Hat Enterprise Linux 6.x/7.x/8.x; SUSE Enterprise Linux, Debian, Fedora, CentOS, etc; Oracle Linux, AIX, HP-UX, Solaris; Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Microsoft SharePoint, Oracle Database, SAP, DB2 Database, Informix, MySQL şi Sybase; |
| Alimentare | Pentru asigurarea redundanţei complete a platformei de salvare/restaurare date preconizate, fiecare element major component al platformei va oferi alimentare redundanţă prin cel puţin două surse independente de alimentare. Sursele vor oferi funcţionalităţi hot-swap pentru înlocuirea rapidă, fără oprirea alimentării sistemului şi fără întreruperea serviciilor asigurate de platformă; |
| Ventilaţie | Toate elementele de asigurare a ventilaţiei sistemului vor fi de tip hot-swap pentru înlocuirea lor rapidă în caz de avarie, fără întreruperea funcţionalităţilor preconizate de platformă; |
| Cerinţe constructive | Componentele platformei de salvare/restaurare date vor fi montabile în rack-uri standard de 19”; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Platforma de salvare/restuarare date va include şi o soluţie de stocare pe bandă, necesară stocării pe termen lung a datelor istorice generate de aplicaţiile sistemului.

Soluţia de stocare pe bandă va indeplini următoarele specificaţii tehnice minimale:

| Caracteristica | Cerinţă tehnică minimală |
| --- | --- |
| Descriere | Soluţie de stocare pe bandă, suport pentru operaţiunile de salvare pe termen lung a datelor istorice generate de aplicaţiile sistemului; |
| Arhitectura | Soluţia va oferi cel puţin un echipament hardware de tip bandă de date, dedicat operaţiunilor de salvare şi restaurare a datelor pentru asigurarea functionalităţii solicitate. Acest echipament va asigura protecţia datelor prin mecanisme de backup pe suport de tip bandă de date; Soluţia va asigura accelerarea operaţiunilor de backup prin utilizarea simultana a mai multor unităţi dedicate de citire/scriere pe bandă; Soluţia va oferi suport pentru scrierea datelor în tehnologie WORM şi non-WORM; |
| Unităţi de citire/scriere | Suport pentru minim 2 unităţi de citire/scriere în paralel; Unităţile de citire/scriere trebuie să suporte benzi de date în tehnologie LTO-8; Unităţile de citire/scriere trebuie să ofere suport pentru criptarea nativă a datelor stocate cel puţin prin protocol criptografic de tip AES 256; Fiecare unitate de citire/scriere trebuie să ofere minim o conexiune de tip FC 8 Gbps; Soluţia de stocare pe bandă va include cel puţin 1 port dedicat funcţiilor de management, de tip 1 Gbps Ethernet cu conector RJ45; |
| Capacitate | Soluţia va oferi o capacitate per bandă de stocare de minim 12 TB necomprimat/30 TB comprimat, conform standardului LTO-8; Capacitatea instalată la livrare va fi de cel puţin 300 TB comprimat, respectiv minim 2 benzi de curăţare; |
| Extensia capacităţii de stocare | Pentru întreaga soluţie se va asigura scalabilitate la minim 3 PB de date salvate în mod necomprimat; |
| Performanţe | Rata de transfer soluţie de stocare pe bandă: Minim 2 TB/h, respectiv minim 300 MB/s per unitate de citire/scriere; |
| Timp de viaţă pentru mediile de stocare | Minim 30 de ani în condiţii normale de utilizare/stocare; |
| Sisteme de operare suportate | Soluţia de stocare pe bandă va suporta backup-ul online prin integrare nativă cu minim următoarele sisteme de operare şi aplicaţii: Microsoft Windows Server 2016/2019/2022; VMware vSphere 6.x/7.x/8.x; Red Hat Enterprise Linux 7.x/8.x; |
| Alimentare | Pentru asigurarea redundanţei complete a soluţiei de stocare pe bandă, fiecare element major component al platformei va oferi alimentare redundanţă prin cel puţin două surse independente de alimentare. Sursele vor oferi funcţionalitate hot-swap pentru înlocuirea rapidă, fără oprirea alimentării sistemului şi fără întreruperea serviciilor asigurate de platformă; |
| Cerinţe constructive | Componentele soluţiei de stocare pe bandă vor fi montabile în rack-uri standard de 19”; Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (suporţi, şuruburi/captive); |

Oferta va conţine 1 (o) platformă de salvare/restaurare date, conform cu specificaţiile tehnice minimale de mai sus.

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a soluţiei ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acesteia, respectiv pentru întreaga capacitate de stocare solicitată, fără a limita numărul de sisteme, fişiere, maşini virtuale şi aplicaţii ce vor beneficia de procesele de salvare şi restaurare.

## Platformă de virtualizare

Componenta de virtualizare a serverelor oferă toate pârghiile necesare implementării unei arhitecturi scalabile în care se pot gestiona eficient resursele existente, atât alocate la nivelul maşinilor virtuale definite cât şi prin provizionare de noi resurse de procesare, stocare şi comunicaţie prin scalare orizontala sau verticala. Soluţia va fi instalată direct pe toate serverele din Platforma de procesare furnizata în proiect.

Componenta de virtualizare are rol primar în asigurarea mediului de operare pentru nodurile de procesare, respectiv asigurarea mediului de rulare pentru aplicaţiile şi serviciile oferite de sistem. Această funcţionalitate va fi oferită prin mecanisme proprii de abstractizare a componentelor fizice din nodurile de procesare, stocare şi comunicaţie şi nu vor adăuga complexitate şi/sau penalizări de performanţă sesizabile în funcţionarea aplicaţiilor şi serviciilor deservite.

Platforma de virtualizare va îndeplini următoarele specificaţii tehnice minimale:

- Hypervizorul trebuie să fie matur, testat şi implementat în infrastructuri de producţie complexe şi să ofere performanţă maximă pentru aplicaţiile şi serviciile instalate în maşini virtuale indiferent de complexitatea şi natura acestora. Nivelul de abstractizare a componentelor fizice din platformele de procesare, stocare şi comunicaţie nu trebuie să adauge complexitate şi/sau penalizări de performanţă sesizabile în funcţionarea aplicaţiilor şi serviciilor deservite;

- Hypervizorul platformei de virtualizare trebuie să fie independent de producătorul sau de metoda de stocare internă/externa disponibilă în platforma de procesare şi stocare pe care rulează;

- Amprenta pe disc a hypervisor-ului trebuie să fie cât mai mică astfel încât instalarea hypervizorului să fie făcută foarte rapid (direct pe server) chiar şi din reţea, oferind totodată posibilitatea de boot-are de pe stick USB;

- Trebuie să ofere o scalabilitate crescută prin configurarea în clustere de înaltă diponibilitate cu până la 64 de host-uri;

- Trebuie să ofere o securitate crescută prin încărcarea proceselor importante la nivel de hypervisor în zonele de memorie reziliente, prin utilizarea ultimelor funcţionalităţi disponibile în noile versiuni de procesoare;

- Platforma de virtualizare trebuie să ofere suport pentru următoarele sisteme de operare instalabile în maşina virtuală: Windows 10/11/2016/2019/2022, Linux Suse/Red Hat/CentOS, FreeBSD, Solaris, Netware şi să permită adăugarea de spaţiu de stocare pentru maşinile virtuale prin folosirea următoarelor protocoale: NAS – NFS; SAN – iSCSI/FCP/FCoE, asigurând astfel compatibilitate cu majoritatea tehnologiilor implementate în mod uzual atât în platformele de procesare cât şi în platformele de stocare;

- Componentele virtuale ale platformei trebuie să poată fi modificate cu uşurinţă permiţând astfel crearea de configuraţii diferite pentru seturi comune de maşini virtuale, precum şi crearea de configuraţii unitare la nivelul întregii infrastructuri virtuale, atât din prisma elementelor virtuale de procesare şi stocare (integrate nativ în platformă sau prin integrarea nativă cu componente terţe ale respectivelor platforme de procesare şi stocare), cât şi din prisma elementelor de comunicaţie (posibilitatea integrării directe cu  platforma de reţea aleasă prin intermediul unor conectori/componente proprietare sau de la producătorul platformei de reţea şi asigurarea creării unei reţele virtuale unificate la nivelul întregii infrastructuri virtuale);

- Trebuie să ofere mecanisme nativ integrate pentru adăugarea de resurse de procesare şi memorie fără restartarea sistemului de operare din maşina virtuală, (în măsura în care sistemul de operare suportă aceste facilităţi), mecanisme ce pot fi independente de platformele de procesare/stocare/comunicaţie sau prin intermediul unor conectori/componente comune respectivelor platforme;

- Prin integrarea nativă cu platformele de procesare, maşinile virtuale definite în platforma de virtualizare trebuie să beneficieze concomitent de suport de multiprocesare simetrică a minim 512 procesoare logice, minim 12 TB de RAM şi acces la totalitatea porturilor I/O, resurse adresabile virtual prin abstractizarea resurselor fizice disponibile în infrastructură;

- Trebuie să ofere suport pentru USB 3.0 şi rularea de aplicaţii grafice (DirectX 9 sau OpenGL2.1) pe maşinile virtuale, respectiv suport pentru accelerare video hardware pentru maşinile virtuale cu sisteme de operare Linux sau Windows;

- Trebuie să permită configurarea şi rularea unor maşini virtuale cu până la 128 procesoare virtuale şi 6TB RAM;

- Trebuie să permită conectarea peste reţea printr-un concentrator de porturi seriale la consola serială a oricărei maşini virtuale (ex. Linux);

- Trebuie să permită utilizarea discurilor SSD sau Flash instalate pe server pentru configurarea ca read cache la nivel de maşină virtuală sau de disk, oferind performaţe crescute pentru aplicaţii;

- Trebuie să permită prezentarea unui adaptor de reţea PCIe (PCI Express) ca mai multe adaptoare logice direct către maşinile virtuale, reducând astfel latenţa reţelei respectivelor maşini virtuale (I/O offload) şi oferind performante ridicate;

- Trebuie să ofere redundanţă completă a arhitecturii, atât la nivelul elementelor virtuale distincte (procesoare, memorie, elemente de comunicaţie, maşini virtuale, etc) cât şi la nivelul unor seturi întregi de echipamente de infrastructură (platformă de procesare, platformă de stocare, platformă de comunicaţie, etc) prin integrarea nativă cu mecanismele redundante existente în aceste platforme şi prin folosirea unor tehnologii native de redundanţă, balansare şi fail-over aplicabile întregului spectru de funcţionalitate asigurată (maşini virtuale, servicii, aplicaţii, platforme de procesare, platforme de stocare, platforme de comunicaţie);

- Trebuie să permită identificarea şi evitarea situaţiilor de split-brain prin monitorizarea stării host-urilor atât la nivelul reţelei de management cât şi la nivelul storage-ului comun;

- Trebuie să permită mutarea maşinilor virtuale peste reţele IP cu latenţe ridicate, de până la 150ms (ex. retele naţionale sau continentale) dând astfel posibilitatea migrării maşinilor în funcţionare între centre de date distante;

- Trebuie să includă o componenta de administrare şi monitorizare dedicată, disponibilă atât la nivelul echipamentelor fizice ce alcătuiesc platformele de procesare, stocare şi comunicaţie cât şi la nivelul maşinilor virtuale, ale resurselor virtualizate, aplicaţiilor, serviciilor şi protocoalelor însumate în infrastructură. În vederea accesului facil la funcţiile de administrare şi monitorizare oferite, platforma va permite acces atât prin consolă locală/la distanţă cât şi prin browser web;

- Componenta de administrare şi monitorizare dedicată trebuie să fie disponibilă ca appliance virtual pentru simplificarea instalării, actualizării şi administrării precum şi pentru reducerea costurilor asociate (ex. licenţa Windows, licenţa baza de date SQL sau Oracle);

- Resursele virtuale (resurse de procesare, stocare şi comunicaţie) disponibile la nivelul întregii platforme de virtualizare (prin integrarea nativă cu platformele fizice de procesare, stocare şi comunicaţie) trebuie să fie adresabile şi configurabile în totalitatea lor prin intermediul unei singure interfeţe de management şi nu prin configurarea separată pentru fiecare echipament disponibil în respectivele platforme;

- Trebuie să permită autentificarea utilizatorilor bazată pe roluri şi privilegii distincte de utilizare, prin integrarea cu un serviciu de tip director LDAP. De asemenea trebuie să permită crearea facilă de politici dinamice de acces la resursele de procesare, precum şi de disponibilitate ale acestora;

- Separarea privilegiilor administrative trebuie să se poată face pe orice element disponibil în interfaţă de administrare (server, utilizator, resursa de procesare, stocare, reţea, etc), permiţând astfel crearea de zone/domenii de securitate în funcţie de aplicaţii şi/sau roluri funcţionale, nu în funcţie de elementele disponibile în infrastructura de procesare, stocare şi comunicaţie;

- Trebuie să asigure şi mecanisme de definire şi aplicare a profilelor standard de configuraţie pentru serverele ce fac parte din infrastructura virtuală. De asemenea va permite configurarea de politici de aplicare a acestor profile în funcţie de necesitaţile de moment sau în concordanţă cu politica stabilită în prealabil;

- Trebuie să permită agregarea tuturor resurselor fizice (plăci de reţea, switch-uri de comunicaţie integrate în platformele de procesare) şi virtuale de comunicaţie (switch-uri virtuale) într-un singur nivel unitar de comunicaţie, adresabil la nivelul întregii infrastructuri virtuale indiferent de complexitatea acesteia sau a platformelor de procesare şi comunicaţie ce se integrează prin intermediul ei. De asemenea va oferi mecanisme automate de evaluare şi prioritizare continuă a accesului maşinilor virtuale şi aplicaţiilor rezidente la resursele de comunicaţie disponibile, permiţând alocarea şi realocarea dinamică a acestor resurse în funcţie de cerinţele de moment sau conform unor politici prestabilite;

- Trebuie  să permită gruparea şi organizarea logică a resurselor de procesare în funcţie de necesităţi, precum şi izolarea acestor grupări de resurse, respectiv va asigura flexibilitatea necesară măririi cantităţii de resurse disponibile într-o grupare prin extragerea de resurse din alte grupări. Accesul maşinilor virtuale şi apartenenţa la aceste grupări de resurse trebuie să se facă atât în mod manual prin intervenţia unui operator cât şi pe baza unor politici dinamice de acces;

- Trebuie să ofere funcţionalităţi integrate nativ de pornire/repornire a oricărei maşini virtuale (indiferent de aplicaţiile şi serviciile ce rulează pe respectivele maşini virtuale), în cadrul aceluiaşi server sau pe servere diferite, în cazul detectării nemijlocite a unei probleme de funcţionare a maşinii virtuale, a aplicaţiilor şi serviciilor ce rulează pe aceste maşini virtuale. Scenarii posibile ce necesită implementarea nativă a unui astfel de mecanism de recuperare ar putea fi: blocarea sistemului de operare ce rulează în maşina virtuală, întreruperea căilor de comunicaţie către platformele de stocare, întreruperea căilor de comunicaţie către platforma comună de management, etc;

- Trebuie să ofere mecanisme integrate de balansare a încărcării resurselor fizice şi virtuale disponibile în infrastructură şi redistribuire a sarcinilor generate de utilizatori, servicii şi aplicaţii, prin integrarea nativă cu platformele hardware, indiferent de producătorul respectivelor elemente de infrastructură. Aceste mecanisme vor fi disponibile atât la comandă prin intervenţia unui operator cât şi prin operaţiuni automate definite în funcţie de necesităţi, gradul de ocupare al resurselor şi/sau pe baza unor reguli/politici prestabilite;

- Trebuie să permită configurarea spaţiului de stocare virtual prin integrarea directă cu platformele de stocare alese prin intermediul unor conectori/componente native sau de la producătorul platformelor de stocare, mecansim ce va permite extinderea discurilor virtuale fără a fi necesară oprirea maşinilor virtuale ce au ataşate aceste discuri. De asemenea prin integrare directă cu platformele de stocare, va oferi mecanisme automate de monitorizare a încărcării I/O şi de alocare/realocare dinamică a resurselor I/O către maşinile virtuale în funcţie de cerinţele acestora (ad-hoc sau conform unei politici prestabilite), realizând astfel o prioritizare inteligentă a accesului aplicaţiilor la resursele de stocare;

- Prin aceleaşi mecanisme de integrare (inclusiv la nivelul componentelor apelabile şi programabile din cadrul altor platforme, componente de tip API) cu platformele de stocare, trebuie să permită identificarea şi folosirea optimă a mecanismelor de asigurare a căilor redundante de acces în platformele de stocare şi a mecanismelor terţe de protecţie a datelor stocate, incluzând volumele adresate direct de platformă de virtualizare, respectiv volumele de date folosite de aplicaţii, servicii şi utilizatori;

- Integrarea nativă cu platformele de stocare trebuie să permită alocarea dinamică de spaţiu către maşinile virtuale, chiar dacă acel spaţiu nu este fizic disponibil în aceste platforme, permiţând funcţionarea corectă a aplicaţiilor şi serviciilor ce necesită resurse stricte de spaţiu de stocare, respectiv creşterea transparentă a volumelor de date prin adăugarea de resurse fizice de stocare (discuri) doar în momentul când acestea devin necesare;

- Trebuie să includă mecanisme proprietare de catalogare şi grupare a resurselor disponibile în platformele de stocare, indiferent de tipul, producătorul şi numărul acestora  (tipuri de discuri, latenţa, tipul volumelor şi metoda de export aplicată asupra lor ), permiţând astfel crearea de profile de stocare şi asocierea acestor profile cu distribuirea/redistribuirea maşinilor virtuale în funcţie de cereri temporare ale aplicaţiilor sau în baza unor politici predefinite;

- De asemenea trebuie să includă atât mecanisme automate de evaluare continuă a necesarului de resurse I/O cât şi mecanisme de poziţionare şi repoziţionare a maşinilor virtuale în grupările de resurse de stocare în funcţie de cerinţele iniţiale ale aplicaţiilor, respectiv în funcţie de cerinţele evaluate în mod continuu. Astfel se obţine o balansare permanentă a distribuţiei maşinilor virtuale proporţional cu grupările de resurse de stocare, indiferent de cerinţele de performanţă şi capacitate de stocare ale respectivelor maşini virtuale;

- Trebuie să implementeze nativ mecanisme de asigurare dinamică a prioritizării accesului la aplicaţii şi servicii, prin integrarea directă cu platformele de stocare şi de comunicaţie, respectiv prin aplicarea de politici şi profile asupra accesării datelor ce constituie maşinile virtuale respective şi/sau sunt folosite de către respectivele aplicaţii, indiferent de locaţia respectivelor date (rezidente în platformă de stocare sau tranzitate prin mediile de comunicaţie fizice/virtuale). Se va obţine astfel garantarea accesului prioritar la aplicaţiile şi serviciile critice din infrastructură;

- Trebuie să integreze mecanisme automate de instalare/provizionare a unei intregi imagini preconfigurate de hypervizor, mecanism necesar în cazul adăugării rapide a unui nou server în platformele de procesare virtualizată, precum şi mecanisme automate de instalare/provizionare a actualizărilor software la nivelul sistemelor de operare instalate în maşinile virtuale, mecanisme idependente dar integrate cu funcţionalităţile de actualizare native ale respectivelor sisteme de operare;

- Trebuie să integreze mecanisme centralizate de aplicare a actualizărilor (patch-urilor) pentru hipervizor, maşini virtuale, appliance-uri virtuale;

- Prin integrarea cu resursele de management, trebuie să permită mecanisme integrate de mutare a maşinilor virtuale de pe un server pe altul sau dintr-un datacenter în altul fără oprirea sistemului de operare ce rulează în maşina virtuală şi fără întreruperea serviciului oferit de aplicaţia/aplicaţiile din maşina virtuală. Acest lucru nu trebuie să se reflecte la nivelul utilizatorului final, astfel orice întrerupere de serviciu/maşina virtuală/sistem de operare, să nu afecteze serviciile oferite către utilizator. Aceleaşi mecanisme trebuie să permită atât mutarea întregului hard-disk virtual concomitent pentru oricare maşină virtuală în cadrul aceluiaşi datacenter sau între datacenter-e diferite, independent de platformă de stocare folosită şi de mecanismele de replicare ale acesteia, precum şi extinderea automată a harddisk-urilor virtuale pe masură ce sistemul de operare şi aplicaţiile din maşinile virtuale o cer. În acest fel vor deveni posibile scenarii automate, prin politici pre-definite/definibile, de consolidare a maşinilor virtuale pe un număr prestabilit de servere şi oprirea automată a serverelor fără activitate sau cu subutilizare a resurselor de procesare;

- Tot prin integrarea cu resursele de management, trebuie să conţină operaţiuni automate, bazate pe politici pre-definite/definibile, de repornire (pe o alta platformă de procesare) a maşinilor virtuale individuale, precum şi a seturilor de maşini virtuale ce au fost definite ca deservind o singură aplicaţie/serviciu sau un sub-set al unei aplicaţii/serviciu, în eventualitatea unei defectiuni hardware majore la nivelul platformelor de procesare;

- Trebuie să conţină funcţionalitatea nativă de rulare în paralel a unei maşini virtuale sau a unui set de maşini virtuale ce deservesc o singură aplicaţie/serviciu, pe un număr de minim două echipamente distincte din platformele de procesare. Mecanismul trebuie să folosească tehnologii independente dar integrate cu platformele de procesare şi de stocare, asigurând replicarea transparentă şi sincronă a conţinutului de memorie şi a conţinutului de disc asociat unei maşini virtuale, respectiv unui set de maşini virtuale, fără introducerea de latenţă în respectivele platforme sau în funcţionarea maşinilor virtuale;

- Trebuie să conţină funcţionalitatea nativă de replicare a maşinilor virtuale către sisteme ce folosesc aceeaşi platformă de virtualizare, respectiv replicarea trebuie să fie posibilă atât sincron cât şi asincron şi trebuie să poată fi definită la nivel de maşină virtuală, cu granularitate până la nivel de disk;

- În cazul detectării unor latenţe mari, datorate unor probleme de conectivitate între cele două centre de date, replicarea trebuie să  comute automat din modul sincron în modul asincron, pentru a nu impacta performanţă maşinilor virtuale replicate;

- Funcţia de replicare trebuie să realizeze jurnalizarea tuturor operaţiunilor de scriere, astfel încât să fie posibilă restaurarea datelor la momente de timp predefinite sau definite de către utilizator, cu o granularitate mare;

- Trebuie să integreze funcţii de monitorizare analitica a integrităţii şi performanţei platformei de virtualizare, funcţii ce vor permite anticiparea proactiva a problemelor de performanţă şi disponibilitate. Respectivele mecanisme trebuie să se bazeze atât pe modele de utilizare predefinite, cât şi pe funcţii integrate de auto-învatare, astfel încât să se asigure vizibilitate completă asupra problemelor din infrastructură;

- Trebuie să integreze funcţii de administrare şi optimizare a spaţiului disponibil în platformele de stocare şi a gradului de disponibilitate şi ocupare a resurselor virtualizate din plaformele de procesare şi comunicaţie, astfel încât să balanseze în permanenţă nevoile curente ale maşinilor virtuale (atât la nivel individual cât şi la nivel global) în raport cu resursele fizice din respectivele platforme, eficientizând utilizarea respectivelor resurse fizice;

- Trebuie să integreze un portal de tip dashboard pentru afişarea şi analizarea tuturor informaţiilor legate de disponbilitate, grad de ocupare a resurselor, metrici de performanţă, istoric al acţiunilor administrative şi corective, precum şi recomandări de optimizare a întregii funcţionalităţi puse la dispoziţie de platformă de virtualizare. Portalul trebuie să permită executarea directă de acţiuni corective şi administrative asupra elementelor de infrastructură vizate (maşini virtuale, resurse de procesare, stocare şi comunicaţie), acţiuni bazate pe recomandările afişate în portal în urma analizelor efectuate asupra respectivelor elemente;

- Datele monitorizate trebuiesc automat analizate şi exprimate sub forma de metrici de stare, risc şi eficienţă, permiţând identificarea rapidă a potenţialelor probleme în infrastructură;

- Trebuie să ofere analize de capacitate şi să identifice explicit resursele ce sunt supra-utilizate, ajutând în procesul de redistribuire a sarcinilor de încarcare între elementele platformei în scopul eficientizării rulării aplicaţiilor şi serviciilor, respectiv să ofere scenarii predefinite de simulare a încărcării pentru a elimina procesele deductive de alocare a resurselor platformei;

- Trebuie să ofere analize automate a proceselor de instalare şi configurare a mediului virtualizat, în scopul detectării rapide a eventualelor probleme ce pot apărea datorită configurărilor defectuoase sau a elementelor noi introduse în infrastructură;

- Trebuie să integreze funcţii automate de alertare în cazul depăşirii pragurilor optime de funcţionare, atât pentru starea tuturor elementelor platformei de virtualizare, cât şi pentru metrici de performanţă şi capacitate;

Oferta va conţine 1 (o) platformă de virtualizare, dimensionată pentru totalitatea procesoarelor fizice din Platformă de procesare, respectiv 1 (o) componenta dedicată de management şi monitorizare, conform cu specificaţiile tehnice minimale de mai sus.

Toate funcţionalităţile software solicitate vor include licenţiere perpetuă pentru întreaga configuraţie a soluţiei ofertate, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acesteia.

## Echipament de tip rack

| CARACTERISTICĂ | CERINŢĂ TEHNICĂ MINIMALĂ |
| --- | --- |
| Rack | Rack 42U, standard 19 inch, |
| Dimensiune | 800 mm x 1200 mm x 2000 mm |
| Încarcare maximă | 1.000 kg |
| Cantitate | Minim 1 bucată |
| Caracteristici | Uşa frontală dispune de mâner ergonomic şi încuietoare cu cheie |
|  | Uşi perforate (aproximativ 83%) pentru optimizarea circulaţiei aerului şi a disipării căldurii. |
|  | Toate accesoriile şi panourile incluse |
| Garanţie | Minim 36 de luni |
| Accesorii | Minim 2 unităţi PDU cu minim 32 x IEC320 C13 (10A) si minim 10 x IEC320 C19 (16A) Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul Caiet de sarcini |
| Certificări obligatorii | Echipamentele trebuie sa aibă certificare RoHS cu privire la respectarea normelor de siguranţă a materialelor toxice. Echipamentele trebuie să respecte normele de siguranţă europeană în domeniu – marcaj de conformitate CE. Furnizorul va prezenta certificare SR EN ISO 9001:2015 privind standardul de management al calităţii sau echivalent. |
| Notă | Echipamentele livrate vor fi noi. Nu se acceptă echipamente remanufacturate şi/sau care au în componenţă elemente care au fost folosite anterior. |
|  | La depunerea ofertei tehnice, pentru a facilita verificarea conformităţii acesteia cu Caietul de sarcini, furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante documentele în format electronic (sau referinţe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificaţie solicitată prin Caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerinţă din Caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina şi paragraful din care rezultă cele solicitate). |

## Echipamente de tip aer condiţionat

| CARACTERISTICĂ | CERINŢĂ TEHNICĂ MINIMALĂ |
| --- | --- |
| Tip | Aer condiţionat inverter (montaj pe perete) |
| Capacitate | 18000 BTU |
| Cantitate | 2 bucăţi |
| Garanţie | Minim 36 luni |
| Performante | Clasa energetică: A++ Nivel de zgomot: maxim 45 dB Regim de funcţionare: -15 … +46 °C Agent frigorific: R32 Conexiune Wi-Fi: Opţional KIT-ul şi manopera de montaj incluse. Telecomandă inclusă |

## Licenţe Microsoft Windows Server

| CARACTERISTICĂ | CERINŢĂ TEHNICĂ MINIMALĂ |
| --- | --- |
| Tip | Licenţă permanentă pentru Microsoft Windows Server 2022 |
| Număr | 6 licenţe instalate în serverele de la pct. 3.4.1.1 |

## Licenţe BD Oracle

| CARACTERISTICĂ | CERINŢĂ TEHNICĂ MINIMALĂ |
| --- | --- |
| Tip | Licenţă permanentă pentru Oracle Database Server |
| Număr | 4 licenţe (de tip pe procesor) instalate în două servere de tip 1 de la pct. 3.4.1.1 |

## Actualizarea şi îmbunătăţirea serviciilor ECM

| CARACTERISTICĂ | CERINŢĂ TEHNICĂ MINIMALĂ |
| --- | --- |
| Tip | Migrarea şi upgradarea serviciilor tip ECM, ELO Professional 9.0 la ultima versiune sau Furnizarea unei alte soluţii ECM, cel puţin echivalentă cu soluţia upgradată menţionată mai sus. În acest caz se va avea în vedere actualizarea ofertei / licenţierii pentru sitemul de operare şi baza de date folosite de soluţia ofertată. |
| Număr licenţe | Minim 50 licenţe pentru servicii şi clienţi locali Minim 1000 licenţe pentru clienţi WEB |

****Specificaţiile tehnice şi /sau cerinţele funcţionale extinse sunt următoarele:

Nu este cazul.

## Disponibilitate / compatibilitate

Produsele ofertate pentru platforma de prelucrare şi stocare trebuie să aibă un nivel de calitate ridicat, care să permită o disponibilitate de 24 ore din 24, 7 zile din 7 a acestora.

Suplimentar, având în vedere că se solicită prin prezentul Caiet de sarcini (cap. 3.4.2.11) migrarea şi upgradarea serviciilor ECM existente la UIR sau înlocuirea acestora, pentru a folosi noua platformă achiziţionată, aceasta trebuie să fie compatibilă cu cerinţele impuse de aplicaţia ELO Professional varianta upgradată sau dacă se optează pentru ofertarea unei alte soluţii ECM şi/sau cu aceasta.

Orice alte dispozitive, accesorii, licenţe, autorizări corelate cu drepturi de autor, care sunt necesare pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor de funcţionare şi compatibilitatea platformei de prelucrare şi stocare  cu cerinţele şi buna funcţionarea a serviciilor ECM, sunt în responsabilitatea ofertantului şi vor fi livrate în funcţie de necesităţi.

## Alte cerinţe

### Garanţie

Garanţia sistemului de prelucrare şi stocare de mare capacitate şi a componentelor acestuia va fi asigurată de către furnizor în condiţiile politicii de garanţie a producătorului cu acces direct în numele achizitorului la serviciile de garanţie şi suport ale acestuia, având în vedere prevederile Legii nr. 449/2003 precum şi toate modificările acesteia (actualizarea din 2008 şi OG nr. 9/2016) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora precum şi prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Garanţia tehnică oferită va fi pentru o perioadă minimă conform cap. 3.4., atât pentru produse, cât şi pentru accesorii, garanţia începând din momentul recepţiei calitative.

În cazul în care producătorii oferă perioade de garanţie mai mari decât perioadele minime indicate de achizitor, perioadele de garanţie ofertate vor fi cel puţin cât perioadele oferite de producători.

Garanţia de bună funcţionare a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului şi decurge de la data recepţiei (data semnării procesului-verbal de recepţie calitativă).

Modalitatea de asigurare a serviciilor de garanţie se va prezenta în propunerea tehnică.

Pe perioada de garanţie şi suport tehnic furnizorul va garanta că produsele livrate/serviciile prestate sunt conforme cu specificaţiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini şi nici o componentă/echipament nu va eşua în a-şi îndeplini funcţiunile, în situaţia în care este corect utilizată/utilizat. Modalitatea de asigurare a serviciilor de garanţie se va prezenta în propunerea tehnică.

Garanţia va fi asigurată, fară costuri suplimentare la sediul achizitorului (on-site), cu timp de intervenţie următoarea zi lucrătoare (Next Business Day) pentru toate echipamentele şi accesoriile acestora.

În perioada de garanţie şi suport tehnic Furnizorul va trebui să asigure:

  - garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele tuturor produselor livrate în conformitate cu specificaţiile producătorului acestora;

  - corectarea, pentru produsele livrate, a oricăror erori, defecte şi neconformităţi constatate, cu excepţia cazurilor în care defectele se datorează în mod exclusiv utilizării inadecvate/necorespunzătoare de către personalul achizitorului;

  - înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile produselor livrate, pentru o posibilă aplicare a acestora;

  - servicii de suport tehnic pentru produsele livrate conform cerinţelor de la cap.3.5.3.5.

  - acces direct la suportul oferit de producător pentru produsele livrate.

În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia să asigure funcţionarea produsului, reparând sau înlocuind prin grija şi pe cheltuiala lui (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare, etc.) orice componentă hardware sau accesoriu. Dacă durata de efectuare a reparaţiei depăşeşte un număr de 48 ore lucrătoare de la notificarea transmisă de achizitor, produsul defect se va înlocui cu un alt produs nou, identic sau superior calitativ, compatibil din punct de vedere hardware şi software.

În cazul în care echipamentele şi accesoriile necesită înlocuire în perioada de garanţie tehnică ca urmare a defectării sau funcţionării neconforme cu cerinţele specificate în prezentul Caiet de sarcini, aceasta se va realiza în maximum 24 de ore, în timpul programului de lucru al achizitorului, transportul de la şi înapoi la achizitor intrând în sarcina furnizorului.

După efectuarea reparaţiei/înlocuirii şi punerea în funcţiune a echipamentului / componentei defecte, între furnizor (partenerul de service acreditat al furnizorului, după caz) şi achizitor se întocmeşte un proces-verbal de recepţie.

Perioada de garanţie se va prelungi, pentru echipamentele (componentele) în cauză, cu durata totală a imobilizării.

Toate componentele/ produsele care necesită înlocuire vor fi înlocuite de către furnizor cu componente/ produse noi, identice sau superioare ca specificaţii tehnice, pe baza recomandărilor producătorului produselor ofertate.

Garanţia trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanţie, inclusiv:

1)	diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

2)	demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei;

3)	înlocuirea/repararea tuturor produselor neconforme;

4)	corectarea a oricăror erori, defecte şi neconformităţi constatate;

5)	testarea pentru a asigura funcţionarea corectă a produselor;

6)	repunerea în funcţiune a produselor;

7)	transport asigurat de către furnizor;

8)	ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

9)	despachetarea, inclusiv curăţarea tuturor spaţiilor unde se efectuează intervenţia.

### Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Livrarea, se va realiza conform unui ”Plan de execuţie” propus de furnizor şi agreat de achizitor conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Termenul de livrare este cel menţionat la cap. 3.4.1.

Sistemul este considerat livrat când toate produsele componente ale acestuia au fost livrate, toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi infrastructura este acceptată de achizitor.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la destinaţia de livrare precizată de achizitor. Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/ părţile componente necesare punerii şi menţinerii în funcţiune.

Furnizorul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţă faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, următoarele:

- documentele de însoţire a mărfii (aviz de însoţire a mărfii/aviz de expediţie etc.)

- documentaţia tehnică*, respectiv:

  - descrierea tehnică a echipamentelor;

  - documentaţia de instalare şi configurare inclusiv plan de instalare-poziţionare şi spaţiu tehnic

  - documentaţia de întreţinere şi remediere a defecţiunilor;

  - manual de operare în limba română;

- documentele de licenţiere pentru produsele software livrate;

- documentaţiilor privind produsele software

- certificat de garanţie tehnică de la producător/ furnizor/ distribuitor;

Documentaţia solicitată se va livra atât pe suport digital cât şi în format hârtie

(*)Furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului, pentru fiecare echipament livrat, documentaţia tehnică prevăzută la alineatele de mai sus, în format electronic digital agreat de achizitor.

Destinaţia de livrare este precizată la cap. 3.5.5.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul solicitat şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### Operaţiuni cu titlu accesoriu

### Instalare, configurare, migrare, testare, punere în funcţiune

Instalarea, configurarea, migrarea, testarea şi punerea în funcţiune se vor realiza conform unui ”Plan de execuţie” propus de către furnizor şi agreat împreună cu achizitorul conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Furnizorul va detalia strategia şi modalitatea aleasă pentru îndeplinirea cerinţelor achizitorului, fără perturbarea fluxului tehnologic.

Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea produselor, furnizorul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi a le elimina de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza toate configurările / setările necesare pentru a pune produsele în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.

Furnizorul va efectua toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi.

Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către achizitor.

Ofertanţii vor avea în vedere şi deplasarea personalului propriu în locaţiile unde vor fi instalate, configurate şi testate, echipamentele. În stabilirea ofertei se va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a facilităţilor de manipulare la punctele de instalare. Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

Soluţionarea eventualelor probleme de natură tehnică apărute pe parcursul derulării Contractului referitoare la soluţia livrată cade în sarcina exclusivă a furnizorului.

Serviciile de instalare, configurare, migrare, testare punere în funcţiune, se vor realiza cu îndeplinirea următoarelor cerinţe (minime şi obligatorii):

- Pregătirea pentru instalarea şi punerea în funcţiune a produselor: echipamentele vechi ce urmează a fi înlocuite vor fi dezinstalate. Dezinstalarea echipamentelor vechi şi instalarea celor noi se face conform Planului de livrare, instalare, testare, punere în funcţiune, instruire şi recepţie agreat, în aşa fel încât să nu fie afectată producţia curentă. Dacă se impune şi repoziţionarea altor echipamente din site–ul UIR, pentru optimizarea spaţiului de producţie, aceasta se va face fără afectarea producţiei curente şi pe cheltuiala furnizorului.

- Furnizorul va instala, configura, integra şi testa toate produsele hardware  ofertate;

- Instalarea produselor se va realiza conform specificaţiilor producătorului, de comun acord cu achizitorul şi conform Planului de execuţie  agreat;

- Instalarea echipamentelor se va realiza în spaţiile existente, în locaţiile indicate de către achizitor;

- Instalarea conectorilor, prizelor şi oricăror altor accesorii de montaj, în conformitate cu specificaţiile Producătorului, necesare punerii în funcţiune a echipamentelor livrate;

- Conectarea echipamentelor la reţeaua electrică şi interconectarea echipamentelor şi accesoriilor necesare integrării şi punerii în funcţiune a sistemelor ;

- Furnizorul va instala, configura, migra, integra şi testa toate produsele software ofertate;

- Punerea în funcţiune include toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă şi integrată a sistemelor care se achiziţionează;

- Furnizorul va instala licenţele, conform drepturilor acordate achizitorului, va documenta procesul de instalare, configurare şi va genera din sistem lista prin care să fie indicată totalitatea software-ului livrat şi care va fi verificată în cadrul recepţiei calitative, furnizorul va întocmi un Raport de livrare şi instalare a licenţelor, conform cap.3.6.

- Migrarea şi upgradarea serviciilor ECM utilizate la UIR pe noua platformă de prelucrare şi stocare sau furnizarea şi instalarea unei alte soluţii echivalente pentru acest tip de servicii. Indiferent de soluţia adoptată după instalarea echipamentelor şi a serviciilor ECM se va verifica şi testa buna funcţionare şi performanţele acestora ca soluţie completă.

- Furnizorul va asigura migrarea datelor de pe vechiul sistem pe cel nou şi  actualizare  / încărcarea la zi a documentelor fiscale arhivate electronic pe alte medii de stocare ale beneficiarului. Volumul estimat al documentelor care trebuie migrate de pe sistemul vechi pe cel nou este de aproximativ 15 TB, iar volumul estimat pentru alte documente care trebuie suplimentar încărcate pe noul sistem , pentru a aduce arhiva la zi,  este de aproximativ 100 TB.

### Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul este responsabil pentru instruirea personalului desemnat de achizitor. Scopul instruirii este de a transfera cunoştinţele necesare personalului care va asigura operarea şi administrarea soluţiei.

Instruirea se va realiza conform „Plan de execuţie” care va fi propus de Furnizor şi va fi agreat cu Achizitorul, conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Furnizorul va asigura instruirea personalului specializat al achizitorului pentru administrarea / utilizarea tuturor produselor livrate şi instalate

În cadrul Propunerii tehnice se va detalia modul în care furnizorul va asigura instruirea. Furnizorul va detalia nivelul de instruire avut în vedere, nivel care trebuie să fie direct corelat cu scopul achiziţiei, cu tipul de soluţie propusă din punct de vedere al noutăţii tehnologice, astfel încât să permită personalului care va fi instruit să se familiarizeze cu tehnologia respectivă la un nivel adecvat şi să administreze/ opereze eficient şi la un nivel adecvat produsele furnizate.

Instruirea:

    - va conţine prezentarea generală a produselor,

    - va conţine prezentarea schimbărilor ce au intervenit în infrastructura şi arhitectura sistemului, ca urmare a implementării produselor achiziţionate.

    - va fi axat pe soluţia propusă

    - va cuprinde atât partea teoretică cât şi practică,

    - va fi însoţită de material de curs format digital (CD/DVD/memory stick), pentru fiecare participant,

    - va avea o durată de minim 3 zile a câte 8 ore/zi

    - se va asigura instruirea specifică pentru minim 6 operatori şi 2 administratori,

    - se va finaliza prin completarea unei fişe de prezenţă,

    - va fi finalizată prin acordarea de diplome de participare semnate de către furnizor,

    - la finalizarea sesiunii de instruire, furnizorul va întocmi un Raport de instruire care va conţine lista persoanelor instruite, certificatele obţinute şi suportul de curs.

Furnizorul poate să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul achizitorului este pe deplin instruit pentru a asigura administrarea/ utilizarea corespunzătoare a sistemelor achiziţionate.

Nivelul de instruire, suportul de curs şi programa de instruire propuse, coordonatele activităţilor de instruire, incluzând datele cursurilor, durata acestora şi detaliile cu privire la locul de desfăşurare şi orice alte aspecte legate de activitatea de instruire vor fi incluse în ” Plan de livrare, instalare, testare, punere în funcţiune, instruire şi recepţie” în vederea satisfacerii nevoii de instruire la nivelul aşteptat.

### Mentenanţa preventivă în perioada de garanţie

Nu se solicită.

### Mentenanţa corectivă în perioada post-garanţie

Nu se solicită.

### Suport tehnic

Pe toată perioada de garanţie, în cadrul acesteia şi fără alte costuri suplimentare, furnizorul va asigura accesul garantat al achizitorului la servicii de suport tehnic constând în:

- acces la suportul oferit de producător pentru produsele livrate;

- înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, şi aplicarea acestora;

- accesul la resursele de update şi upgrade firmware/software oferite de producător;

- înştiinţarea achizitorului privind încetarea producţiei oricăruia din tipurile de echipamente livrate în baza Contractului, modificări în politica de licenţiere a producătorului sau alte modificări privind produsele software livrate care pot afecta drepturile şi/sau modul de utilizare a produselor de către achizitor sau privind încetarea suportului oferit de producător;

- actualizări de programe (incluzând noi versiuni, ediţii, patch-uri), pe măsură ce ele devin disponibile comercial şi dacă ofertantul le recomandă sau beneficiarul le solicită;

- accesul la site-ul de suport al producătorului pentru descărcarea tuturor noilor versiuni, ediţii şi patch-uri, precum şi a documentaţiei aferente serviciilor care fac obiectul contractului;

- asistenţă tehnică şi suport, ca răspuns la solicitările beneficiarului, care se referă la diagnosticarea şi izolarea cauzei problemelor apărute în funcţionare;

- mentenanţă corectivă şi patch-uri de programe, pentru orice probleme identificate de către beneficiar sau contractant;

- accesul la baza de cunoştinţe şi suport telefonic pentru toate produsele software ofertate.

Furnizorul va avea în vedere că serviciile de suport tehnic se vor desfăşura cu precădere în timpul programului normal de lucru al achizitorului, existând însă cazuri de excepţie, pentru care reviziile şi intervenţiile în caz de incident, la cererea personalului achizitorului, se pot planifica de comun acord şi în afara programului normal de lucru.

Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită suportul tehnic al furnizorului în gestionarea unui incident, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Pentru rezolvarea incidentelor, serviciile de suport tehnic vor fi prestate de către personalul tehnic al furnizorului, în limba română, remote şi on-site la sediile achizitorului, telefonic şi prin e-mail. Furnizorul va prezenta o listă a persoanelor abilitate să asigure serviciile de suport tehnic, listă ce va cuprinde minim informaţii privind nume şi prenume, număr de telefon, adresă e-mail. Furnizorul va notifica achizitorul despre eventuale schimbări în structura persoanelor desemnate să asigure suportul tehnic. Furnizorul poate înlocui persoanele respective doar cu personal propriu, cu calificare egală sau superioară persoanelor înlocuite.

Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână), pe o perioadă egală cu perioada garanţiei tehnice oferite, care să garanteze diagnosticarea incidentelor de funcţionare a soluţiei şi remedierea acestora.

Vor trebui onorate, la timp şi la nivelul cerut de parametrii de calitate, toate acele solicitări venite din partea personalului specializat în tehnologia informaţiei desemnat de achizitor, către oricare din specialiştii tehnici desemnaţi din partea furnizorului, cu respectarea următorilor timpi de intervenţie:

| Timp de intervenţie | Timp de implementare soluţie provizorie | Timp de implementare soluţie definitivă |
| --- | --- | --- |
| 6 ore de la sesizare incident | 24 ore de la sesizare | 48 ore de la sesizare |

În cazul în care achizitorul, pentru acoperirea vârfurilor de producţie, îşi va prelungi programul de lucru în 2 sau 3 schimburi, sau va lucra sâmbăta şi duminica, va anunţa furnizorul cu cel puţin 72 de ore înainte, pentru a-i permite acestuia să asigure service-ul necesar, în caz de nevoie, cu respectarea timpilor prezentaţi mai sus.

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi/daune de interese în conformitate cu clauzele Contractului, astfel:

i) în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de intervenţie, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 100 lei/oră de întârziere;

ii) în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de implementare a unei soluţii provizorii, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 250 lei/oră de întârziere;

iii) în cazul în care furnizorul depăşeşte timpul de implementare soluţie definitivă, calculat de la momentul sesizării problemei la punctul de contact dedicat personalului autorizat al achizitorului unde se poate semnala orice incident/defecţiune care necesită sau solicită suport tehnic în gestionarea unui incident, achizitorul va aplica penalităţi de 200 lei/oră de întârziere.

Furnizorul va ţine cont că pentru serviciile de suport tehnic caracteristicile cheie aşteptate de către achizitor vor trebui să includă continuu:

a)	diagnosticarea şi rezolvarea problemelor, prin acces la informaţiile tehnice şi asistenţă aşa cum sunt ele organizate/furnizate de către producător, ţinând seama de timpii de răspuns aşa cum sunt aceştia definiţi în această secţiune;

b)	soluţii în timp real prin acces permanent la expertiza tehnică, directă sau indirectă, a producătorului;

c)	soluţii de fugă/alternative în cazul în care nu sunt posibile cele cerute la punctul b), cu condiţia ca acestea să fie pe baza expertizei tehnice, directă sau indirectă, a producătorului. Prin soluţie alternativă de fugă se înţelege soluţie alternativă temporară oferită de furnizor care asigură funcţionalităţile sistemului informatic/aplicaţiei informatice până la remedierea produsului software;

d)	înştiinţarea achizitorului de apariţia unor îmbunătăţiri sau modificări aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, şi aplicarea acestora;

e)	înştiinţarea achizitorului privind modificări în politica de licenţiere a producătorului sau alte modificări privind produsele software livrate care pot afecta drepturile şi/ sau modul de utilizare a produselor de către achizitor sau privind încetarea suportului oferit de producător;

f)	actualizări de programe (incluzând noi versiuni, ediţii, patch-uri), pe măsură ce ele devin disponibile comercial şi dacă ofertantul le recomandă sau achizitorul le solicită;

g)	accesul la site-ul de suport al producătorului pentru descărcarea tuturor noilor versiuni, ediţii şi patch-uri, precum şi a documentaţiei aferente serviciilor care fac obiectul contractului;

h)	asistenta tehnică şi suport, ca răspuns la solicitările achizitorului, care se referă la diagnosticarea şi izolarea cauzei problemelor apărute în funcţionare;

i)	mentenanţă corectivă şi patch-uri de programe, pentru orice probleme identificate de către achizitor sau furnizor;

j)	Accesul la o gamă de resurse tehnice, resurse umane – inclusiv biblioteci de soluţii tehnice şi abilitatea/facilitatea de a se conecta la acestea, inclusiv la cele în limba română dacă există;

k)	Să asigure înregistrarea şi evidenţa solicitărilor de suport tehnic – prin serviciul dedicat al producătorului sau serviciul indicat de acesta, opţiunea să fie disponibilă 24x7x365.

### Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei

Nu este cazul.

Mediul în care este operat produsul

Mediul în care se utilizează produsele este clădire industrială.

### Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea / instalarea

Locaţia de livrare / instalare este la sediul Unităţii de Imprimare Rapidă, aflat în str. Stolniceni, nr. 49, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Livrarea echipamentelor până la locul final al amplasării acestora cade în sarcina exclusivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor de transport impuse de către Producător pentru asigurarea garanţiei.

Furnizorul poate efectua vizite în locaţie pentru a analiza condiţiile privind accesul către locaţia în care vor fi instalate echipamentele.

Pe perioada executării activităţilor de instalare, configurare, punere în funcţiune şi testare a produselor, furnizorul are următoarele obligaţii:

- să nu afecteze serviciile existente în reţeaua de comunicaţii a MF;

- să respecte toate regulile privind confidenţialitatea informaţiilor, accesul în locaţii şi protecţia muncii;

- să nu afecteze prin activităţile desfăşurate buna funcţionare a echipamentelor existente în locaţii, precum şi mediul de comunicaţii pus la dispoziţie.

### Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

- Furnizorul va avea în vedere să utilizeze în proiectare / configurare / dezvoltare etc. produse software sau tehnologii hardware care înglobează tehnologii software, doar produselor ce beneficiază de suport pe termen lung (de tip Long-term support – LTS), ca intenţie a Achizitorului de asigurare a unei politici de management a ciclului de viaţă al produsului prin adoptarea de versiuni stabile care sunt menţinute pe perioade mai lungi de timp decât versiunile standard. Justificarea se poate face prin prezentarea de Roadmap (foaie de parcurs privind ciclul de viaţă al produsului) sau alt documente echivalente disponibile publicului larg, elaborate de către producători, declaraţii semnate ale acestora.

- Furnizorul va avea obligaţia ca, pentru componentele livrate, ori va obţine din timp în numele achizitorului, ori va transfera acestuia, prin documente cu caracter juridic, licenţele necesare pentru utilizarea lor conform cu scopul prezentului contract. Această prevedere se aplică tuturor componentelor/resurselor licenţiate şi/sau sublicenţiate, componentelor software comercializate de furnizor, componentelor software ale unor terţi, componentelor pre-existente, uneltelor software necesare livrării, monitorizării şi mentenanţei ş.a.m.d.;

- Furnizorul va oferi licenţele pentru cumulul total al tehnologiilor HW şi SW (atât cele proprii cât şi ale terţilor, indiferent că sunt OEM, distincte, orice altă metodă) înglobate în echipamentele livrate funcţionale. Aceeaşi cerinţă este valabilă inclusiv pentru utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată;

- Furnizorul va prezenta documente care dovedesc faptul că software-ul în ansamblul său este supus sau nu unor politici de licenţiere (inclusiv se vor avea în vedere utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată). Documentele justificative trebuie să fie clare, să permită identificarea tipului de licenţiere, metodele de calcul (fie virtual, fizic, grad de încărcare, număr de utilizatori etc.), condiţiile de utilizare, perioada de timp precum şi orice altă informaţie valabilă la momentul contractării). Orice diferend juridic ulterior cu un terţ pe subiectul drepturilor de proprietate intelectuală va cădea în sarcina şi responsabilitatea furnizorului;

- Furnizorul va avea obligaţia ca transferul drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă, şi al oricăror drepturi conexe către achizitor va avea loc de la data recepţiei calitative;

- Furnizorul va avea obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.)

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

- Furnizorul trebuie să aibă în vedere că după livrare şi instalare se va întocmi un Raport de livrare şi instalare, pentru numărul total al licenţelor care acoperă integral, distinct, licenţele furnizate. Este obligatoriu ca la întocmirea acestui Raport de livrare şi instalare a licenţelor aferente softului să se ţină seama de împerecherea datelor din lista generată de către sistemul funcţional propus pentru livrare finală (lista prin care este indicată de sistemul conceput toate software-urile utilizate şi livrate), cu documentele în original (documente care să indice clar numărul licenţelor, felul acestora, durata (nelimitată/ perpetuă sau limitată) etc. într-o formă care să permită înregistrarea în patrimoniul/ contabilitatea achizitorului) prin care se atestă şi se transmit drepturile de proprietate/folosinţă, după caz, condiţiile de utilizare etc. astfel încât la finalizarea recepţiei calitative achizitorul să deţină toate documentele privind licenţele proprii sau cele din partea terţilor;

- Furnizorul va avea în vedere, ca obligaţie, la recepţie, că achizitorul va proceda la preluarea tuturor licenţelor livrate şi instalate, doar prin întocmirea Proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă a licenţelor, ca documente necesare în implementarea Contractului, care se vor întocmi pe baza constatării existenţei tuturor documentelor în original privind drepturile de proprietate acordate şi condiţiile utilizării acestora, drepturile de folosinţă şi condiţiile acestora, identificarea clară (distinctă) a fiecărei tehnologii supuse licenţierii/sub licenţierii, a existenţei listei de software/hardware generate de către sistemul propus pentru livrare;

- Furnizorul va garanta faptul că toate suporturile ce conţin software vor fi livrate fără viruşi informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware şi care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informaţie accesată sau procesată de software. furnizorul va anunţa imediat achizitorul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoştinţă că software-ul livrat poate provoca neajunsuri de tipul celor enunţate mai sus;

- Furnizorul va avea obligaţia ca, la transferul documentelor privind licenţele, ca drepturi de proprietate intelectuală/folosinţă, să facă transferul către achizitor a unor documente în original, atât pentru propriile produse cât şi pentru toate cele ale unor terţi pe care le-a înglobat, adaptat, modificat, îmbunătăţit, ş.a.m.d. şi simultan să aibă în vedere că orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu produsele achiziţionate, montate şi puse în funcţiune, vor fi în sarcina şi responsabilitatea sa;

- Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele software furnizate prin Contract sunt noi, de ultimă generaţie, nu vor fi „end of suport” în următorii 5 ani, încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare, sunt din ultima generaţie / versiune (ultimul ”release” disponibil pe site-ul producătorului), inclusiv din punct de vedere al securităţii (sunt aplicate ultimele upgrade-uri/updare-uri/patch-uri).

- Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin Contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona Uniunii Europene; În acest sens, Furnizorul, la momentul livrării produselor, va face dovada că este distribuitor/furnizor autorizat / acreditat să comercializeze produsele ofertate, prin indicarea unei referinţe publice, cum ar fi un link către site-ul oficial al producătorului sau prezentând documente justificative.

- Furnizorul va avea în vedere obligaţia de a deschide sau, după caz, de a actualiza un cont de identificare deschis pe numele/seama achizitorului la producător. Această cerinţă poate să nu fie aplicabilă în situaţia în care producătorul nu are o astfel de politică;

- Toate documentele şi informaţiile primite de la ofertant precum şi rezultatele tuturor activităţilor din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese, etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informaţii confidenţiale, iar furnizorul câştigător va asigura respectarea confidenţialităţii lor, urmând să semneze o declaraţie în acest sens;

- Furnizorul şi personalul său au obligaţia de a respecta confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor menţionate mai sus, pe toată perioada executării contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea contractului. În acest sens, furnizorul precum şi personalul acestuia implicat în activităţile contractului sunt obligaţi să semneze Acorduri de Confidenţialitate cu achizitorul;

- Toate documentele, rapoartele şi datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificaţii tehnice, planuri şi orice alte materiale realizate de către furnizor în cadrul contractului, sunt în proprietatea / proprietatea intelectuală a achizitorului, acesta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul furnizorului sau al unei terţe părţi. furnizorul le va furniza achizitorului, la finalizarea contractului, fără a păstra copii şi fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu contractul;

- Furnizorul nu va publica articole sau informaţii legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terţi şi nu va divulga informaţiile obţinute de la achizitor, fără acordul scris al acesteia;

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obţinute în cadrul contractului, sunt proprietatea achizitorului, care poate dispune de ele după cum consideră;

- Achizitorul va asigura accesul reprezentanţilor furnizorului în locaţiile în care se vor efectua activităţile de livrare, instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor, precum şi condiţiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.

### Documentaţii ce trebuie furnizate achizitorului în legătură cu produsul

Furnizorul va prezenta următoarele documente în legătură cu produsele furnizate:

- Documentele de însoţire a mărfii;

- Documentaţie tehnică*, respectiv:

  - descrierea tehnică;

  - documentaţia de instalare, configurare şi utilizare (inclusiv documentaţia de network engineering - capabilităţi hardware-software);

  - documentaţia de întreţinere şi remediere a defecţiunilor;

- Certificate de garanţie producător/ furnizor/ distribuitor ;

- Roadmap (foaie de parcurs privind ciclul de viaţă al produsului) sau alte documente echivalente disponibile publicului larg, elaborate de către producători, declaraţii semnate ale acestora;

- Documente care dovedesc faptul că software-ul în ansamblul său este supus sau nu unor politici de licenţiere (inclusiv se vor avea în vedere utilitarele şi uneltele furnizate integrat ca parte a soluţiei/software-ului precum şi pentru orice adaptare, îmbunătăţire, adăugare sau modificare a software-ului unor terţi care este inclus în soluţia furnizată);

- Documentele de licenţiere pentru produsele software ofertate;

- Politica de licenţiere stabilită de producător pentru produsele software ofertate;

- Orice alt document solicitat în celelalte capitole din Caietul de sarcini şi nespecificat explicit în acest capitol.

(*) Documentaţia tehnică va fi pusă la dispoziţie şi în format electronic digital agreat de achizitor.

### Recepţia produselor

Recepţia produselor se va realiza conform „Planului de execuţie” propus de către furnizor şi agreat cu achizitorul conform cap.8 din Caietul de sarcini.

Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, anterior furnizării acestora la locaţia de livrare/instalare.

Transferul drepturilor de proprietate şi/ sau folosinţă, şi al oricăror drepturi conexe către achizitor va avea loc de la data recepţiei calitative.

Recepţia produselor se va efectua pe bază de procese verbale semnate de reprezentanţii achizitorului. Reprezentantul furnizorului va semna procesele verbale pentru luare la cunoştinţă şi posibilitatea de a prezenta eventuale explicaţii şi/sau observaţii. Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de progresul contractului, respectiv:

- recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de achizitor şi va consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:

- numărare bucată cu bucată a echipamentelor, componentelor şi a accesoriilor acestora;

- verificarea aspectului exterior, a integrităţii fizice şi a caracteristicilor constructive;

- verificarea existenţei tuturor componentelor şi accesoriilor;

- verificarea existenţei documentelor de însoţire a mărfii (aviz de însoţire a mărfii/ aviz de expediţie etc.);

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice aferente fiecărui tip de echipament;

- verificarea existenţei certificatelor de garanţie

- Verificarea suporţilor optici/USB (sau alte tipuri de suporţi care permit achizitorului arhivarea şi păstrarea produselor achiziţionate) pe care sunt inscripţionate produsele software;

- verificarea existenţei documentelor de licenţiere pentru software-ul livrat;

- verificarea existenţei documentaţiilor privind produsele software pe care furnizorul trebuie să le furnizeze achizitorului conform Caietului de sarcini.

- Întocmirea unui proces verbal de recepţie cantitativă (PVRcant.) în fiecare locaţie, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus:

- Achizitorul îşi rezervă un termen de de 3 zile lucrătoare pentru realizarea recepţiei cantitative.

- recepţia calitativă se va realiza după instalarea şi configurarea hardware şi software la locaţiile indicate de achizitor şi va consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:

- verificarea instalării şi electroalimentării echipamentelor livrate;

- verificarea configurării hardware-software a echipamentelor livrate;

- verificarea conformităţii componentelor livrate cu specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini şi din Propunerea tehnică, prin efectuarea de inspecţii şi teste funcţionale. Inspecţiile şi testele funcţionale din cadrul recepţiei vizează respectarea cerinţelor Caietului de sarcini şi a specificaţiilor Producătorului (caracteristici tehnice, constructive, electrice, cerinţele funcţionale etc.);

- verificarea integrării funcţionale a componentelor livrate conform specificaţiilor din Caietul de sarcini/Propunerea tehnică prin efectuarea de inspecţii şi teste funcţionale. Inspecţiile şi testele funcţionale din cadrul recepţiei vizează respectarea cerinţelor funcţionale şi de management pentru întregul ansamblu funcţional rezultat în urma instalării şi punerii în funcţiune a soluţiei livrate;

- verificarea migrării bazei de date şi a aplicaţiei

- testările funcţionale din cadrul recepţiei se vor efectua pe baza unui set de teste, teste care vor fi propuse de către furnizor în „Planul de execuţie” şi agreate de achizitor;

- Testarea va avea loc la sediul achizitorului, (UIR), Str. Stolniceni nr.49, Râmnicu Vâlcea.

- verificarea Raportului de instruire.

- Întocmirea unui Proces Verbal de Recepţie Calitativă (PVRcal a infrastructurii hardware-software dedicate), în care se va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus;

- Achizitorul îşi rezervă un termen de 5 zile lucrătoare pentru realizarea recepţiei calitative.

Procesul verbal de recepţie calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- refuzat.

În cazul procesului verbal de recepţie acceptat cu observaţii minore, cu rezerve, sau refuzat, furnizorul va analiza observaţiile primite şi va efectua modificările solicitate în termen maxim de 5 zile lucrătoare, după care se va relua procedura de recepţie a acestora.

### Modalităţi şi condiţii de plată

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022. Factura va avea menţionat numărul Contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Factura va detalia cantitativ / valoric produsele furnizate şi va prezenta preţul unitar al acestora.

Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de recepţie calitativă, acceptat. Procesul verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de garanţie;

- documentele de livrare;

- procesul verbal de recepţie cantitativă.

Plata se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi achizitori.

Plata se va efectua în lei, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale însoţite de procesul-verbal de recepţie calitativă, semnat de reprezentanţii ambelor părţi.

### Cadrul legal care guvernează relaţia dintre achizitor şi furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Ofertantul devenit furnizor are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.

Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă:

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările ulterioare.

### Managementul / Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului

### Activităţile în cadrul Contractului

Se vor desfăşura conform unui ”Plan de execuţie” propus de către furnizor în cadrul ofertei şi actualizat de furnizor şi agreat împreună cu conducerea Centrului Naţional de Informaţii Financiare în termen de 10 zile de la încheierea Contractului.

### Evaluarea performanţei furnizorului

Performanţa furnizorului va fi evaluată luându-se în considerare:

- respectarea termenelor de livrare/ instalare/ punere în funcţiune/ testare/ instruire în raport cu prevederile contractuale şi a Planului de execuţie;

- eventuale abateri de la calitatea produselor şi a serviciilor contractate

| Indicator de performanţă | Referinţă în Caiet de sarcini | Nivelul de performanţă aşteptat (conform Caiet de sarcini) | Ce se măsoară | Modalitatea de evaluare | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse livrate şi servicii asociate prestate în termenele agreate | Cap. 8.1 | Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate conform termenelor stabilite în Planul de execuţie | Livrarea la timp | Foarte bine (5 pct.) – Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate conform termenelor stabilite în Planul de execuţie. Bine (3 pct.) – Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate după termenele stabilite în Planul de execuţie însă fără depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract. Acceptabil (2 pct.) –Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate cu depăşirea termenelor stabilite în Planul de execuţie şi cu depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract cu mai puţin de 30 de zile. Nesatisfăcător (1 pct.)– Produsele sunt livrate şi serviciile asociate sunt prestate cu depăşirea termenelor stabilite în Planul de execuţie şi cu depăşirea termenului de livrare prevăzut în Caietul de sarcini (cap.3.4.1) şi în contract cu 30 de zile sau mai mult. | Evaluarea livrării produselor şi prestării serviciilor asociate la timp |

### Cerinţe privind personalul de specialitate

Ofertantul va nominaliza specialiştii proprii care vor asigura pe parcursul Contractului serviciile de instalare, configurare, punere în funcţiune, instruire şi testare, cât şi cele de înlocuire a componentelor în perioada de garanţie şi suport tehnic, după caz.

Specialiştii propuşi trebuie să deţină calificarea şi experienţa necesare pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini. Pentru aceştia se vor prezenta următoarele documente:

- CV actualizat, semnat de către titular;

- documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări) din care să rezulte pregătirea şi competenţele/calificările profesionale pentru îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini;

- experienţa specifică în servicii de instalare/configurare şi/sau servicii suport pentru echipamente l livrate, demonstrată prin copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fişe de post, adeverinţe, recomandări sau altele similare;

- dovada că ofertantul dispune de specialistul declarat (resursă proprie – extras REVISAL, CIM, etc.) sau declaraţie de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea contractului (resursă externă).

Prin aceste cerinţe se urmăreşte protejarea integrităţii produselor achiziţionate şi obţinerea unei garanţii minime că scopul şi obiectivele achiziţiei vor fi îndeplinite. Prin urmare,ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător şi cu experienţă în asigurarea serviciilor de instalare, configurare, punere în funcţiune şi testare, cât şi a serviciilor specifice perioadei de garanţie.

Un specialist poate fi înlocuit pe parcursul derulării contractului doar cu notificarea prealabilă a achizitorului, cu minim 10 zile calendaristice înainte de data propusă pentru înlocuire.

Situaţiile în care un specialist poate fi înlocuit sunt următoarele:

a)	în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării specialistului;

b)	în cazul în care se impune înlocuirea specialistului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul furnizorului (ex. demisia etc.);

c)	ori de câte ori se consideră necesar şi justificat, pentru buna implementare a contractului.

Notificarea va fi în mod obligatoriu însoţită de justificarea necesităţii înlocuirii şi de documentele justificative asociate noului specialist, aşa cum au fost acestea solicitate prin documentaţia de atribuire a contractului.

Furnizorul are obligaţia de a se asigura că specialistul nou propus îndeplineşte toate cerinţele minime solicitate de achizitor prin prezentul Caiet de sarcini, inclusiv condiţiile şi cerinţele cu privire la inexistenţa unui conflict de interese.

Achizitorul are dreptul de a respinge motivat noul specialist propus, în situaţia în care constată că acesta nu îndeplineşte cerinţele minime prevăzute în prezentul Caiet de sarcini sau constată existenţa unui conflict de interese.

### Modul de întocmire a Propunerii tehnice

Toate specificaţiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii şi minimale pentru toţi ofertanţii.

Documentul principal al propunerii tehnice este formularul de propunere tehnică pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în Secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire), în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerinţele/specificaţiile tehnice (*) prevăzute în prezentul Caiet de sarcini şi în care se face trimitere la documentaţia tehnică/documentele suport, anexate formularului.

(*) Pentru specificaţiile tehnice ale fiecărui produs în parte se va indica pagina din datasheet-ul oficial şi link-ul valid al site-ului oficial al producătorului; se ataşează extrasele la data ultimei accesări de pe site-urile indicate, relevante pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele din Caietul de sarcini.

La completarea Formularului de propunere tehnică, în situaţiile în care informaţiile ce trebuie introduse de ofertant pe coloana „Mod de îndeplinire” ocupă mult spaţiu, acestea vor fi cuprinse în anexe, numerotate, respectând ordinea de prezentare înscrisă în formular. Pentru fiecare cerinţă din Formularul de propunere tehnică pentru care se întocmeşte o anexa privind modul de îndeplinire, ofertantul va indica în mod clar numărul anexei.

În sensul celor mai sus menţionate, în anexele la Formularul de propunere tehnică vor fi înscrise informaţii privind:

I. Îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini referitoare la:

- Documentaţia tehnică şi documentele suport necesare pentru identificarea produselor şi a serviciilor de suport tehnic ofertate, a specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale acestora, precum şi a modului de integrare funcţională a acestora în cadrul soluţiei ce se achiziţionează, conform cerinţelor Caietului de sarcini, cu referire clară la specificaţiile tehnice ale producătorului, la standardele aplicabile şi la Politica de licenţiere a producătorului pentru produsele software ofertate.

- Identificarea fiecărui produs ofertat, pentru care se vor prezenta:

a) producătorul;

b) denumirea comercială, tipul/versiunea;

c) configuraţia hardware detaliată pe subansamble/componente/module;

d) versiunea de firmware;

e) pachetele software;

f) licenţele ofertate (proprii şi ale terţilor) şi condiţiile acestora; furnizorul va prezenta în formă scrisă, printr-o adresă oficială semnată, datată şi ştampilată, un exemplar tipărit după politica de licenţiere a producătorului, valabil la momentul semnării contactului;

g) servicii asociate;

h) specificaţiile tehnice emise de Producător;

i) standardele/protocoalele respectate;

j) modul de integrare funcţională a fiecărui produs ofertat, conform cerinţelor Caietului de sarcini:

- Informaţii privind livrarea, instalarea, configurarea, testarea şi punerea în funcţiune a produselor, modul de asigurare a activităţilor de instruire, garanţiei şi suportului tehnic, incluzând: detalierea resurselor şi mijloacelor pe care furnizorul le va angaja pentru îndeplinirea contractului, obligaţiile asumate referitoare la modul de asigurare a garanţiei şi suportului tehnic, responsabilităţi ale personalului furnizorului implicat pentru îndeplinirea contractului de furnizare;

- Documentele doveditoare ale calificării şi experienţei specialiştilor desemnaţi de ofertant conform cap.9 din Caietul de sarcini;

- Alte informaţii considerate relevante de ofertant pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime din Caietul de sarcini.

Notă:

În cazul constatării unor neconcordanţe, specificaţiile oficiale ale Producătorului produsului (valabile la data limită de depunere a ofertelor) vor fi considerate ca referinţă, conţinutul acestora primând asupra specificaţiilor tehnice prezentate de ofertant.

Pentru acele componente (hardware, software etc.) ofertate şi definite de furnizor ca fiind echivalent sau cel puţin similare ca performanţe, furnizorul va prezenta documente care să justifice în detaliu din punct de vedere tehnic acest lucru.

- Factori de evaluare pentru componenta tehnică:

- Formularul pus la dispoziţie de autoritatea contractantă în Secţiunea Formulare a Documentaţiei de atribuire);

- Documente justificative privind susţinerea celor declarate în Formular.

- Respectarea obligaţiile relevante în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă:

- Declaraţie privind respectarea condiţiilor specifice de muncă şi protecţie a muncii potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016*

Informaţii detaliate se pot obţine de la instituţiile competente în domeniu, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.

Notă: Autoritatea contractantă nu permite modificarea clauzelor contractuale care ar putea afecta obiectului contractului/obiectivelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini şi/sau condiţiilor cadru privind îndeplinirea acestora. Autoritatea contractantă va analiza propunerile de modificare a clauzelor contractuale din perspectiva respectării legislaţiei speciale, cât şi a celor prevăzute în Caietul de sarcini.

Confidenţialitatea propunerii tehnice:

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorul economic ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor, trebuie să fie însoţite de DOVADA care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Astfel, Propunerea tehnică nu poate fi declarată confidenţială, clasificată sau protejată de un drept de proprietate intelectuală în integralitatea sa, ci doar anumite informaţii din cuprinsul acesteia. Cu titlu de exemplu, precizăm următoarele:

a) toţi termenii din Caietul de sarcini care sunt preluaţi în Propunerea tehnică nu pot fi declaraţi confidenţiali, întrucât Caietul de sarcini este o secţiune a Documentaţiei de atribuire, care este un document public, ataşat la Anunţul de participare aferent procedurii de atribuire,

b) CV-urile specialiştilor pot fi declarate confidenţiale, pentru acele informaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale privind datele cu caracter personal sau dacă conţin informaţii a căror divulgare ar aduce atingere persoanelor respective.

Ofertantul consimte că, dacă nu marchează informaţiile conţinute de propunerea tehnica care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală şi nu sunt însoţite de dovezi care sa le confere acest drept, autoritatea contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fără înştiinţarea ofertantului.

NOTA: Documentele propunerii tehnice vor fi numerotate şi însoţite de un OPIS.

Toate produsele componente ale soluţiei ofertate vor fi prezentate cantitativ în Propunerea tehnică şi cantitativ-valoric în Propunerea financiară, specificându-se preţul unitar al fiecărui produs ofertat, cu maxim două zecimale. Preţul produselor componente ale soluţiei va include toate accesoriile şi serviciile cu titlu accesoriu, inclusiv garanţia şi suportul tehnic oferit. În cadrul Propunerii financiare, ofertanţii vor detalia preţul produselor ofertate, pentru fiecare număr de producător („part number”).

### Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora

| Nr. crt. | Risc identificat | Măsuri de gestionare a riscurilor (prevenire, reducere sau eliminare) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Din cauza capacităţii tehnice / financiare / profesionale reduse a furnizorului, execuţia contractului se realizează cu dificultăţi. | Achizitorul a solicitat ca cerinţă minimă de calificare privind capacitatea tehnică şi profesională demonstrarea unui nivel al experienţei similare, pentru a se asigura că ofertanţii participanţi la procedură deţin capacitatea de a asigura cu profesionalism implementarea contractului, dată fiind specificitatea produsului solicitat şi a serviciilor asociate. |
| 2 | Din cauza capacităţii tehnice / financiare/ profesionale reduse a furnizorului, este posibil ca obligaţiile contractuale să fie neîndeplinite / îndeplinite necorespunzător, ori cu întârziere. | Pentru compensarea prejudiciului suferit ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare, ori cu întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către furnizor, achizitorul include în contract: dreptul de a deduce penalităţi din valoarea contractului, conform prevederilor art. 3 alin. (21) din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare; dreptul de a deduce penalităţi în caz de abateri de la nivelul minim de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini; dreptul de a rezilia contractul din vina furnizorului şi de a pretinde plata de daune-interese, posibilitatea executării garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat. |
| 3 | Din cauza analizării neaprofundate a documentelor, există riscul apariţiei unor erori nedetectate la momentul semnării contractului, incluse în oferta furnizorului. | În contract se prevede faptul că, în cazul apariţiei de neconcordanţe între Propunerea tehnică şi Caietul de sarcini, primează prevederile din Caietul de sarcini. |
| 4 | Din cauza unei slabe organizări a furnizorului, există riscul nerespectării termenelor de livrare, instalare, punere în funcţiune. | Prin Caietul de sarcini, achizitorul a solicitat “Plan de execuţie”, ce va fi propus de către furnizor şi agreat cu achizitorul. |
| 5 | Din cauza unei slabe comunicări între furnizor şi producător / distribuitor, există riscul de a furniza produse care nu îndeplinesc specificaţiile tehnice. | Prin Caietul de sarcini s-a prevăzut obligaţia furnizorului de a garanta că produsele hardware şi software furnizate prin contract sunt noi, de ultimă generaţie, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi din ultima versiune, inclusiv din punct de vedere al securităţii. furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract sunt livrate pe canalul oficial al producătorului, acoperind zona UE. |
| 6 | Din diverse cauze de natură tehnică, produsele livrate pot funcţiona necorespunzător sau se pot defecta | Achizitorul a inclus în Caietul de sarcini cerinţa de asigurare a serviciilor de garanţie şi suport tehnic pentru o perioadă de minim 36 de luni. De asemenea, prin Caietul de sarcini, achizitorul a prevăzut obligaţia furnizorului de a asigura funcţionarea produsului, reparând sau înlocuind prin grija şi pe cheltuiala lui orice componentă hardware sau accesoriu. Dacă durata de efectuare a reparaţiei depăşeşte 48 ore lucrătoare de la notificarea transmisă de achizitor, produsul defect se va înlocui cu un alt produs nou, identic sau superior calitativ, compatibil din punct de vedere hardware şi software. |
| 7 | Din cauza unei slabe organizări a furnizorului, există riscul de a nu respectă nivelul de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini. | La nivel contractual s-au introdus penalităţi în caz de abateri de la nivelul minim de disponibilitate a serviciilor de suport tehnic, respectiv timpii de intervenţie prevăzuţi în Caietul de sarcini. |
| 8 | Riscul utilizării necorespunzătoare a produselor de către personalul achizitorului. | Prin Caietul de sarcini, achizitorul a prevăzut obligaţia furnizorului de a asigura cursuri de instruire pentru minim 6 operatori şi 2 administratori. Cursurile vor cuprinde atât partea teoretică cât şi practică. |
| 9 | Riscul întreruperii producţiei în timpul instalării | Prin Caietul de sarcini se solicită efectuarea instalării fără întreruperea producţiei |

Director DITIC

Ciprian Gheorghe

Şef serviciu UIR

Liviu Florin Gîdea